福州市马尾区政府采购

货物和服务项目

招 标 文 件

招标编号：FJGC-G-2009044

项目名称：福州经济技术开发区市政公用事业管理处

长安污水处理厂外泵站1#、2#、3#设备项

目政府采购及安装

采  购  人: 福州经济技术开发区市政公用事业管理处

招标代理机构: 福建国诚招标有限公司

- 二○○九年九月

- 目   录

第一章    投标邀请…………………………………………………………………………  3

一、 投标邀请函 …………………………………………………………………………  3

二、 招标货物一览表 ……………………………………………………………………  4

第二章    投标人须知  ……………………………………………………………………  22

投标人须知前附表…………………………………………………………………………  22

一、 说明 …………………………………………………………………………………  95

二、 招标文件 ……………………………………………………………………………  96

三、 投标文件的编写 ……………………………………………………………………  96

四、 投标文件的提交 ……………………………………………………………………  99

五、 投标文件的评估和比较 ……………………………………………………………  99

六、 定标和签订合同 ……………………………………………………………………  101

第三章    招标内容及要求  ………………………………………………………………  104

第四章    政府采购合同（参考文本）……………………………………………………  106

第五章    投标文件相关格式  ……………………………………………………………  108

第一章  投标邀请

投标邀请

受福州经济技术开发区市政公用事业管理处委托，对福州经济技术开发区市政公用事业管理处长安处污水处理厂外泵站1#、2#、3#设备项目政府采购及安装的下述货物、服务进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人前来提交密封的投标。

- 招标编号：FJGC-G-2009044

- 招标货物名称、数量及主要技术规格：见后附招标货物一览表

- 招标文件购买时间：2009年9月16日起至2009年10月9日止，北京时间上午9:00-12:00，下午14:30-17:30（节假日除外）。

- 招标文件售价200元（含招标文件光盘）人民币（如需邮寄请另加邮寄费50元），售后不退。

- 投标截止时间：投标文件应于2009年10月10日上午8:30之前提交到福州市古田路107号中美大厦24层，逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

- 开标时间、地点: 2009年10月10日上午8:30；福州市古田路107号中美大厦24层。

- 投标人对本次招标活动事项提出疑问的，请在投标截止时间5日之前, 以书面的形式与招标代理机构联系。

- 以上如有变更，本公司会通过中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、福建省政府采购网(http://www.fjzfcg.gov.cn)、福州市政府采购网(http://www.fzzfcg.gov.cn)及马尾区政府采购网(http://fzmw.fjzfcg.gov.cn)通知，请投标人关注。

招标代理机构： 福建国诚招标有限公司

地  址：福州市古田路107号中美大厦24层

邮  编：         350001

电  话： 13850158334、0591-83393301/02

传  真：     0591-83393305

联系人：      林秀晶

电子信箱：   83393301@163.com

开户名：  福建国诚招标有限公司

开户行：中信银行福州古田支行

帐  号： 7341810182800006741

附：招标货物一览表

招标货物一览表

| 合同包 | 品目号 | 名称 | 主要技术规格及参数 | 交货地点 | 完工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 设备项目 （清单详见附件1） | 详细技术参数及要求见招标文件第二章投标人须知附件B“招标内容及技术规范要求” | 采购单位指定地点 | 合同签订后90天内完工 |
|  | 2 | 工艺管道及设备安装项目 （清单详见附件2） |  |  |  |

注：

1、投标人可按合同包投标，对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。评标与授标以合同包为单位；

2、投标人报价应包含设备的采购，工艺管道的制造或采购，货物的包装、运输、装卸、保险、安装调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。

附件1

设备项目清单 (一)

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动葫芦 T=2t,H=12m,P=3.0+0.4KW,CD1/3-12 | 台 | 1 |
| 2 | 铸铁嵌铜方闸门,MF-600,D*D=600*600 | 座 | 3 |
| 3 | 手动启闭机 QSD-1T,启闭力1T,手摇式 | 台 | 3 |
| 4 | 格栅除污机(固液分离机),渠宽600mm,渠深7m,栅隙20mm,排渣高度1m,安装角度75度,P=0.75KW | 台 | 2 |
| 5 | 螺旋输送压榨机,螺旋直径φ200,处理量1~1.5m3/h,P=1.1KW,配不锈钢垃圾小车(1辆/台),排渣高度高于垃圾小车 | 台 | 3 |
| 6 | 潜水排污泵Q=163m3/h,H=9.0m,P≤7.5KW(电缆长度15m,配套自藕连接装置及附件;配水泵监控保护装置) | 台 | 4 |
| 7 | 活性氧废气净化设备5000m3/h(含控制柜、不锈钢集气罩、输送管道、风管部件等及设备安装、调试) | 套 | 3 |
| 8 | DI模块（16路）6ES2 221-1BH22-0XA8 | 件 | 6 |
| 9 | DO模块（8路）6ES2 222-1BF22-0XA8 | 件 | 3 |
| 10 | AI模块（4路）6ES2 231-0HC22-0XA8 | 件 | 3 |
| 11 | 电源模块（5A）6EP1 333－2AA01 | 件 | 3 |
| 12 | UPS电源 1KVA＋1小时 | 个 | 3 |
| 13 | 控制柜2200＊800＊600 | 台 | 3 |
| 14 | 程序软件 | 台（套） | 3 |
| 15 | TP177mico 5.7"6AV6 640-0CA11-0AX0 | 台 | 3 |
| 16 | CPU224（24DI/10DO）6ES2 214-1BD23-0XB8 | 台（套） | 3 |
| 17 | PC/PPI接口电缆6ES7 901-3CB30-0XA0 | 套 | 3 |
| 18 | MPI电缆(5M)6ES7 901-0BF00-0AA0 | 套 | 3 |

设备项目清单(二)

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | 超声液位差计传感器Echomax XRS-10;超声液位差计变送器MultiRanger 200 | 台 | 3 |
| 20 | 电磁流量计DN300(分体式) | 台 | 1 |
| 21 | 低压柜AA2(XL-21) | 台 | 1 |
| 22 | 低压柜AA3(XL-21) | 台 | 1 |
| 23 | 电动葫芦,T=3t,H=12m,P=4.5+0.4KW,CD1/3-12 | 台 | 2 |
| 24 | 铸铁嵌铜方闸门,MF-1000,D*D=1000*1000 | 座 | 4 |
| 25 | 铸铁嵌铜方闸门,MF-700,D*D=700*700 | 座 | 2 |
| 26 | 手动启闭机 QSD-2T,启闭力2T,手摇式 | 台 | 3 |
| 27 | 格栅除污机(固液分离机),渠宽700mm,渠深7.8m,栅隙20mm,排渣高度1m,安装角度75度,P=0.75KW | 台 | 2 |
| 28 | 潜水排污泵Q=330m3/h,H=9.0m,P≤18.5KW(电缆长度15m,配套自藕连接装置及附件;配水泵监控保护装置) | 台 | 4 |
| 29 | 电磁流量计DN500(分体式) | 台 | 1 |
| 30 | 低压柜AA2(XL-21) | 台 | 1 |
| 31 | 低压柜AA3(XL-21) | 台 | 1 |
| 32 | 手动启闭机 QSD-2T,启闭力2T,手摇式 | 台 | 3 |
| 33 | 格栅除污机(固液分离机),渠宽1000mm,渠深8.77m,栅隙20mm,排渣高度1m,安装角度75度,P=0.75KW | 台 | 2 |
| 34 | 潜水排污泵Q=425m3/h,H=14m,P≤30KW(电缆长度15m,配套自藕连接装置及附件;配水泵监控保护装置) | 台 | 4 |
| 35 | 电磁流量计DN600(分体式) | 台 | 1 |
| 36 | 低压柜AA2(XL-21) | 台 | 1 |
| 37 | 低压柜AA3(XL-21) | 台 | 1 |

附件2

1#泵站工艺管道及设备安装项目清单(一)

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#污水泵站总体水卫 |  |  |  |
| 1 | 塑料管（UPVC、PVC、PP－C、PP－R、PE管等） (1)PE给水管 DN20 (2)管道消毒、冲洗 | m | 18 |
| 2 | 塑料管道铺设 (1)UPVC污水管安装(粘接) d150 | m | 15 |
| 3 | 塑料管道铺设 (1)UPVC雨水管安装(粘接) d200 | m | 15 |
| 4 | 塑料管道铺设 (1)UPVC雨水管安装(粘接) d300 | m | 61.3 |
| 5 | 塑料管道铺设 (1)钢带增强PE螺旋波纹管 d600 | m | 162 |
| 6 | 钢管铺设 (1)碳钢管安装(电弧焊) DN500 (2)手工除锈 管道 轻锈 (3)管道刷热沥青 二遍 | m | 8.6 |
| 7 | 钢管 (1)焊接钢管(螺纹连接) DN25 (2)管道消毒、冲洗 (3)管道刷热沥青 二遍 | m | 2 |
| 8 | 镀锌钢管 (1)镀锌钢管(螺纹连接) DN70 (2)管道消毒、冲洗 (3)管道刷热沥青 二遍 | m | 16 |
| 9 | 镀锌钢管 (1)镀锌钢管(螺纹连接) DN100 (2)管道消毒、冲洗 (3)管道刷热沥青 第二遍 | m | 15 |
| 10 | 出水口 (1)单箅雨水口 | 处 | 6 |
| 11 | 砖窨井、检查井 (1)砖砌圆形污水检查井 Φ1000 | 座 | 4 |
| 12 | 砖窨井、检查井 (1)砖砌圆形雨水检查井 Φ700 | 座 | 4 |
| 13 | 砖窨井、检查井 (1)砖砌阀门井 1200*800*1000 | 座 | 1 |

1#泵站工艺管道及设备安装项目清单(二)

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | 消火栓 (1)室外地上式消火栓安装 SS100/65-1.0 | 套 | 2 |
| 15 | 法兰阀门 (1)防污隔断阀(铸钢) DN65 1.6MPa | 个 | 1 |
| 16 | 法兰阀门 (1)闸阀 DN65 1.6MPa | 个 | 1 |
| 17 | 水龙头 (1)水龙头安装 DN20 | 个 | 2 |
| 18 | 螺纹阀门 (1)闸阀 DN20 1.0MPa | 个 | 1 |
| 19 | 管沟土方 (1)管道人工挖土方 管道公称直径 (50mm以内) | m | 18 |
| 20 | 管沟土方 (1)管道人工挖土方 管道公称直径 (200mm以内) | m | 30 |
| 21 | 管沟土方 (1)管道人工挖土方 管道公称直径 (350mm以内) | m | 61.3 |
| 22 | 管沟土方 (1)管道人工挖土方 管道公称直径 (600mm以内) | m | 170 |
| 1#污水泵站工艺 |  |  |  |
| 23 | 低压碳钢板卷管件 (1)双法兰异径管 DN500*DN300 L=720 (2)手工除锈 管道 轻锈 (3)D23H多功能漆 二遍 | 个 | 2 |
| 24 | 低压碳钢板卷管件 (1)三法三通 DN250*500 L1=700 h1=400 (2)手工除锈 管道 轻锈 (3)D23H多功能漆 二遍 | 个 | 4 |
| 25 | 低压碳钢板卷管件 (1)双法90度弯头 DN250 La=310 R=260 (2)手工除锈 管道 轻锈 (3)D23H多功能漆 二遍 | 个 | 4 |
| 26 | 低压碳钢板卷管件 (1)双法兰偏心异径管 DN150*DN250 L=490 (2)手工除锈 管道 轻锈 (3)D23H多功能漆 二遍 | 个 | 4 |
| 27 | 低压碳钢板卷管件 (1)盲法兰盘 DN500 L=32 | 个 | 1 |

1#泵站工艺管道及设备安装项目清单(三)

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | 低压碳钢管 (1)镀锌钢管 DN100 (2)刚性防水套管制作 DN100 L=800 (3)刚性防水套管安装 DN100 L=800 (4)D23H多功能漆 二遍 | m | 0.80 |
| 29 | 低压碳钢板卷管 (1)碳钢板卷管 DN250 (2)手工除锈 管道 轻锈 (3)柔性防水套管制作 DN250 L=800 (4)柔性防水套管安装 DN250 L=800 (5)D23H多功能漆 二遍 | m | 27 |
| 30 | 低压碳钢板卷管 (1)碳钢板卷管 DN500 (2)手工除锈 管道 轻锈 (3)D23H多功能漆 二遍 | m | 2.044 |
| 31 | 低压法兰阀门 (1)管力阀 1.0MPa DN250 L=250 | 个 | 4 |
| 32 | 可曲挠橡胶接头 (1)橡胶挠性接头 DN250 L=200 AY03 | 个 | 8 |
| 33 | 可曲挠橡胶接头 (1)橡胶挠性接头 DN300 L=200 AY03 | 个 | 1 |
| 34 | 低压法兰阀门 (1)暗杆契式单闸板闸阀 Z45T-10 DN250 L=380 | 个 | 4 |
| 35 | 低压碳钢管 (1)冲洗栓管 DN20 | m | 1 |
| 36 | 低压塑料管 (1)PE给水管 DN25 | m | 10 |
| 37 | 水龙头 (1)水龙头安装 DN25 | 个 | 1 |
| 38 | 低压碳钢平焊法兰 (1)低压碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 (250mm以内) | 副 | 48 |
| 39 | 低压碳钢平焊法兰 (1)低压碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 (300mm以内) | 副 | 9 |
| 40 | 低压碳钢平焊法兰 (1)低压碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 (500mm以内) | 副 | 19 |
| 41 | 管架制作、安装 (1)管道支架制作安装 (2)手工除锈 (3)刷红丹防锈漆 二遍 (4)刷银粉漆 二遍 | kg | 350 |

1#泵站工艺管道及设备安装项目清单(四)

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 | 潜水泵 (1)潜水排污泵Q=163m3/h,H=9.0m,P≤7.5KW(电缆长度15m,配套自藕连接装置及附件;配水泵监控保护装置) | 台 | 4 |
| 43 | 电动葫芦 (1)电动葫芦,T=2t,H=12m,P=3.0+0.4KW,CD1/3-12 | 台 | 1 |
| 44 | 格栅除污机 (1)格栅除污机(固液分离机),渠宽600mm,渠深7m,栅隙20mm,排渣高度1m,安装角度75度,P=0.75KW | 台 | 2 |
| 45 | (1)螺旋输送压榨机,螺旋直径φ200,处理量1~1.5m3/h,P=1.1KW,配不锈钢垃圾小车(1辆/台),排渣高度高于垃圾小车 | 台 | 1 |
| 46 | 闸门 (1)铸铁嵌铜方闸门,MF-600,D*D=600*600 | 座 | 3 |
| 47 | 启闭机械 (1)手动启闭机 QSD-1T,启闭力1T,手摇式 | 台 | 3 |
| 1#泵站除臭工艺 |  |  |  |
| 48 | (1)活性氧废气净化设备5000m3/h(含控制柜、不锈钢集气罩、输送管道、风管部件等及设备安装、调试) | 套 | 1 |
| 1#泵站自控 |  |  |  |
| 49 | 输入输出组件 (1)DI模块（16路）6ES2 221-1BH22-0XA8 | 件 | 2 |
| 50 | 输入输出组件 (1)DO模块（8路）6ES2 222-1BF22-0XA8 | 件 | 1 |
| 51 | 输入输出组件 (1)AI模块（4路）6ES2 231-0HC22-0XA8 | 件 | 1 |
| 52 | 输入输出组件 (1)电源模块（5A）6EP1 333－2AA01 | 件 | 1 |
| 53 | 电源 (1)UPS电源 1KVA＋1小时 | 台 | 1 |
| 54 | 控制箱 (1)控制柜2200＊800＊600 | 台 | 1 |
| 55 | 中心设备 (1)程序软件 | 套 | 1 |
| 56 | (1)TP177mico 5.7"6AV6 640-0CA11-0AX0 | 台 | 1 |
| 57 | (1)CPU224（24DI/10DO）6ES2 214-1BD23-0XB8 (2)PC/PPI接口电缆6ES7 901-3CB30-0XA0 (3)MPI电缆(5M)6ES7 901-0BF00-0AA0 | 台 | 1 |

1#泵站工艺管道及设备安装项目清单(五)

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 58 | 仪表 (1)超声液位差计传感器Echomax XRS-5;超声液位差计变送器MultiRanger 200 | 台 | 1 |
| 59 | 流量仪表 (1)电磁流量计DN300(分体式) | 台 | 1 |
| 60 | 控制电缆 (1)控制电缆KVV-24*1.0 (2)控制电缆头制作、安装 | m | 136 |
| 61 | 控制电缆 (1)控制电缆KVV-37*1.0 (2)控制电缆头制作、安装 | m | 210 |
| 62 | 电气配线 (1)RVVP-4*1.0 | m | 180 |
| 1#泵站低压柜 |  |  |  |
| 63 | 低压开关柜 (1)低压柜AA2(XL-21) (2)基础槽钢制作、安装 | 台 | 1 |
| 64 | 低压开关柜 (1)低压柜AA3(XL-21) (2)基础槽钢制作、安装 | 台 | 1 |

2#泵站工艺管道及设备安装项目清单(一)

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2#污水泵站总体水卫 |  |  |  |
| 1 | 塑料管（UPVC、PVC、PP－C、PP－R、PE管等） (1)PE给水管 DN20 (2)管道消毒、冲洗 | m | 6 |
| 2 | 塑料管道铺设 (1)UPVC污水管安装(粘接) d150 | m | 15.1 |
| 3 | 塑料管道铺设 (1)UPVC雨水管安装(粘接) d200 | m | 11.7 |
| 4 | 塑料管道铺设 (1)UPVC雨水管安装(粘接) d300 | m | 50.5 |
| 5 | 塑料管道铺设 (1)钢带增强PE螺旋波纹管 d1000 | m | 20 |
| 6 | 钢管铺设 (1)碳素钢板卷管安装(电弧焊) DN700 (2)手工除锈 管道 轻锈 (3)管道刷热沥青 第二遍 | m | 7.8 |
| 7 | 镀锌钢管 (1)镀锌钢管(螺纹连接) DN70 (2)管道消毒、冲洗 (3)管道刷热沥青 二遍 | m | 21 |
| 8 | 镀锌钢管 (1)镀锌钢管(螺纹连接) DN100 (2)管道消毒、冲洗 (3)管道刷热沥青 二遍 | m | 22 |
| 9 | 出水口 (1)单箅雨水口 | 处 | 5 |
| 10 | 砖窨井、检查井 (1)砖砌圆形污水检查井 A2 | 座 | 1 |
| 11 | 砖窨井、检查井 (1)砖砌圆形雨水检查井 Φ700 | 座 | 5 |
| 12 | 砖窨井、检查井 (1)砖砌圆形雨水检查井 Φ1500 | 座 | 1 |
| 13 | 砖窨井、检查井 (1)砖砌阀门井 1200*800*1000 | 座 | 1 |
| 14 | 消火栓 (1)室外地上式消火栓安装 SS100/65-1.0 | 套 | 2 |
| 15 | 法兰阀门 (1)防污隔断阀(铸钢) DN65 1.6MPa | 个 | 1 |

2#泵站工艺管道及设备安装项目清单(二)

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 法兰阀门 (1)闸阀 DN65 1.6MPa | 个 | 1 |
| 17 | 水龙头 (1)水龙头安装 DN20 | 个 | 1 |
| 18 | 螺纹阀门 (1)闸阀 DN20 1.0MPa | 个 | 1 |
| 19 | 管沟土方 (1)管道人工挖土方 管道公称直径 (50mm以内) | m | 27 |
| 20 | 管沟土方 (1)管道人工挖土方 管道公称直径 (200mm以内) | m | 49 |
| 21 | 管沟土方 (1)管道人工挖土方 管道公称直径 (350mm以内) | m | 50.5 |
| 22 | 管沟土方 (1)管道人工挖土方 管道公称直径 (1000mm以内) | m | 28 |
| 2#污水泵站工艺 |  |  |  |
| 23 | 低压碳钢板卷管件 (1)三法三通 DN300*700 L1=900 h1=525 (2)手工除锈 管道 轻锈 (3)D23H多功能漆 二遍 | 个 | 4 |
| 24 | 低压碳钢板卷管件 (1)双法90度弯头 DN300 La=310 R=260 (2)手工除锈 管道 轻锈 (3)D23H多功能漆 二遍 | 个 | 4 |
| 25 | 低压碳钢板卷管件 (1)双法兰异径管 DN700*DN500 L=710 (2)手工除锈 管道 轻锈 (3)D23H多功能漆 二遍 | 个 | 2 |
| 26 | 低压碳钢板卷管件 (1)双法兰偏心异径管 DN200*DN300 L=500 (2)手工除锈 管道 轻锈 (3)D23H多功能漆 二遍 | 个 | 4 |
| 27 | 低压碳钢板卷管件 (1)盲法兰盘 DN700 L=36 | 个 | 1 |
| 28 | 低压碳钢管 (1)镀锌钢管 DN100 (2)刚性防水套管制作 DN100 (3)刚性防水套管安装 DN100 (4)D23H多功能漆 二遍 | m | 0.80 |

2#泵站工艺管道及设备安装项目清单(三)

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 | 低压碳钢板卷管 (1)碳钢板卷管 DN300 (2)手工除锈 管道 轻锈 (3)柔性防水套管制作 DN300 (4)柔性防水套管安装 DN250 (5)D23H多功能漆 二遍 | m | 31.092 |
| 30 | 低压碳钢板卷管 (1)碳钢板卷管 DN700 (2)手工除锈 管道 轻锈 (3)D23H多功能漆 二遍 | m | 2.384 |
| 31 | 低压法兰阀门 (1)管力阀 1.0MPa DN300 L=270 | 个 | 4 |
| 32 | 可曲挠橡胶接头 (1)橡胶挠性接头 DN500 L=200 AY03 | 个 | 1 |
| 33 | 可曲挠橡胶接头 (1)橡胶挠性接头 DN300 L=200 AY03 | 个 | 8 |
| 34 | 低压法兰阀门 (1)暗杆契式单闸板闸阀 Z45T-10 DN300 L=420 | 个 | 4 |
| 35 | 低压塑料管 (1)PE给水管 DN65 | m | 10 |
| 36 | 水龙头 (1)水龙头安装 DN25 | 个 | 1 |
| 37 | 低压碳钢平焊法兰 (1)低压碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 (200mm以内) | 副 | 2 |
| 38 | 低压碳钢平焊法兰 (1)低压碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 (300mm以内) | 副 | 36 |
| 39 | 低压碳钢平焊法兰 (1)低压碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 (500mm以内) | 副 | 3 |
| 40 | 低压碳钢平焊法兰 (1)低压碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 (700mm以内) | 副 | 10 |
| 41 | 管架制作、安装 (1)管道支架制作安装 (2)手工除锈 (3)刷红丹防锈漆 二遍 (4)刷银粉漆 二遍 | kg | 350 |
| 42 | 潜水泵 (1)潜水排污泵Q=330m3/h,H=9.0m,P≤18.5KW(电缆长度15m,配套自藕连接装置及附件;配水泵监控保护装置) | 台 | 4 |

2#泵站工艺管道及设备安装项目清单(四)

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 43 | 电动葫芦 (1)电动葫芦,T=3t,H=12m,P=4.5+0.4KW,CD1/3-12 | 台 | 1 |
| 44 | 格栅除污机 (1)格栅除污机(固液分离机),渠宽700mm,渠深7.8m,栅隙20mm,排渣高度1m,安装角度75度,P=0.75KW | 台 | 2 |
| 45 | (1)螺旋输送压榨机,螺旋直径φ200,处理量1~1.5m3/h,P=1.1KW,配不锈钢垃圾小车(1辆/台),排渣高度高于垃圾小车 | 台 | 1 |
| 46 | 闸门 (1)铸铁嵌铜方闸门,MF-1000,D*D=1000*1000 | 座 | 1 |
| 47 | 闸门 (1)铸铁嵌铜方闸门,MF-700,D*D=700*700 | 座 | 2 |
| 48 | 启闭机械 (1)手动启闭机 QSD-2T,启闭力2T,手摇式 | 台 | 3 |
| 2#泵站除臭工艺 |  |  |  |
| 49 | (1)活性氧废气净化设备5000m3/h(含控制柜、不锈钢集气罩、输送管道、风管部件等及设备安装、调试) | 套 | 1 |
| 2#泵站自控 |  |  |  |
| 50 | 输入输出组件 (1)DI模块（16路）6ES2 221-1BH22-0XA8 | 件 | 2 |
| 51 | 输入输出组件 (1)DO模块（8路）6ES2 222-1BF22-0XA8 | 件 | 1 |
| 52 | 输入输出组件 (1)AI模块（4路）6ES2 231-0HC22-0XA8 | 件 | 1 |
| 53 | 输入输出组件 (1)电源模块（5A）6EP1 333－2AA01 | 件 | 1 |
| 54 | 电源 (1)UPS电源 1KVA＋1小时 | 台 | 1 |
| 55 | 控制箱 (1)控制柜2200＊800＊600 | 台 | 1 |
| 56 | 中心设备 (1)程序软件 | 套 | 1 |
| 57 | (1)TP177mico 5.7"6AV6 640-0CA11-0AX0 | 台 | 1 |
| 58 | (1)CPU224（24DI/10DO）6ES2 214-1BD23-0XB8 (2)PC/PPI接口电缆6ES7 901-3CB30-0XA0 (3)MPI电缆(5M)6ES7 901-0BF00-0AA0 | 台 | 1 |

2#泵站工艺管道及设备安装项目清单(五)

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 59 | 仪表 (1)超声液位差计传感器Echomax XRS-5;超声液位差计变送器MultiRanger 200 | 台 | 1 |
| 60 | 流量仪表 (1)电磁流量计DN500(分体式) | 台 | 1 |
| 61 | 控制电缆 (1)控制电缆KVV-24*1.0 (2)控制电缆头制作、安装 | m | 136 |
| 62 | 控制电缆 (1)控制电缆KVV-37*1.0 (2)控制电缆头制作、安装 | m | 210 |
| 63 | 电气配线 (1)RVVP-4*1.0 | m | 180 |
| 2#泵站低压柜 |  |  |  |
| 64 | 低压开关柜 (1)低压柜AA2(XL-21) (2)基础槽钢制作、安装 | 台 | 1 |
| 65 | 低压开关柜 (1)低压柜AA3(XL-21) (2)基础槽钢制作、安装 | 台 | 1 |

3#泵站工艺管道及设备安装项目清单(一)

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3#污水泵站总体水卫 |  |  |  |
| 1 | 塑料管（UPVC、PVC、PP－C、PP－R、PE管等） (1)PE给水管 DN20 (2)管道消毒、冲洗 | m | 6 |
| 2 | 塑料管道铺设 (1)UPVC污水管安装(粘接) d150 | m | 8 |
| 3 | 塑料管道铺设 (1)UPVC污水管安装(粘接) d500 | m | 27 |
| 4 | 塑料管道铺设 (1)UPVC雨水管安装(粘接) d200 | m | 12 |
| 5 | 塑料管道铺设 (1)UPVC雨水管安装(粘接) d300 | m | 37 |
| 6 | 塑料管道铺设 (1)钢带增强PE螺旋波纹管 d1000 | m | 153.6 |
| 7 | 镀锌钢管 (1)镀锌钢管(螺纹连接) DN70 (2)管道消毒、冲洗 (3)管道刷热沥青 二遍 | m | 15 |
| 8 | 镀锌钢管 (1)镀锌钢管(螺纹连接) DN100 (2)管道消毒、冲洗 (3)管道刷热沥青 二遍 | m | 15 |
| 9 | 低压碳钢板卷管 (1)碳钢板卷管 DN800 (2)手工除锈 管道 轻锈 (3)D23H多功能漆 二遍 | m | 13 |
| 10 | 出水口 (1)单箅雨水口 | 处 | 5 |
| 11 | 砖窨井、检查井 (1)砖砌圆形污水检查井 A3 | 座 | 2 |
| 12 | 砖窨井、检查井 (1)砖砌圆形雨水检查井 Φ700 | 座 | 3 |
| 13 | 砖窨井、检查井 (1)砖砌阀门井 1200*800*1000 | 座 | 1 |
| 14 | 消火栓 (1)室外地上式消火栓安装 SS100/65-1.0 | 套 | 2 |
| 15 | 法兰阀门 (1)防污隔断阀(铸钢) DN65 1.6MPa | 个 | 1 |

3#泵站工艺管道及设备安装项目清单(二)

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 法兰阀门 (1)闸阀 DN65 1.6MPa | 个 | 1 |
| 17 | 水龙头 (1)水龙头安装 DN20 | 个 | 1 |
| 18 | 螺纹阀门 (1)闸阀 DN20 1.0MPa | 个 | 1 |
| 19 | 砖窨井、检查井 (1)砖砌圆形污水检查井 A1 | 座 | 1 |
| 20 | 砖窨井、检查井 (1)砖砌圆形污水检查井 Φ1500 | 座 | 6 |
| 21 | 砖窨井、检查井 (1)砖砌圆形污水检查井 Φ700 | 座 | 1 |
| 22 | 管沟土方 (1)管道人工挖土方 管道公称直径 (50mm以内) | m | 6 |
| 23 | 管沟土方 (1)管道人工挖土方 管道公称直径 (50mm以内) | m | 30 |
| 24 | 管沟土方 (1)管道人工挖土方 管道公称直径 (200mm以内) | m | 20 |
| 25 | 管沟土方 (1)管道人工挖土方 管道公称直径 (350mm以内) | m | 37 |
| 26 | 管沟土方 (1)管道人工挖土方 管道公称直径 (350mm以内) | m | 166.6 |
| 3#污水泵站工艺 |  |  |  |
| 27 | 低压碳钢板卷管件 (1)双法90度弯头 DN400 La=400 R=350 (2)手工除锈 管道 轻锈 (3)D23H多功能漆 二遍 | 个 | 4 |
| 28 | 低压碳钢板卷管件 (1)三法三通 DN400*DN800 L1=900，h1=575 (2)手工除锈 管道 轻锈 (3)D23H多功能漆 二遍 | 个 | 4 |
| 29 | 低压碳钢板卷管件 (1)双法异径 DN800*DN600 L=710 (2)手工除锈 管道 轻锈 (3)D23H多功能漆 二遍 | 个 | 2 |
| 30 | 低压碳钢板卷管件 (1)双法兰偏心异径管 DN250*DN400 L=650 (2)手工除锈 管道 轻锈 (3)D23H多功能漆 二遍 | 个 | 4 |

3#泵站工艺管道及设备安装项目清单(三)

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | 低压碳钢板卷管件 (1)盲法兰盘 DN800 L=38 | 个 | 1 |
| 32 | 低压碳钢管 (1)镀锌钢管 DN100 (2)刚性防水套管制作 DN100 (3)刚性防水套管安装 DN100 (4)D23H多功能漆 二遍 | m | 1.1 |
| 33 | 低压碳钢板卷管 (1)碳钢板卷管 DN400 (2)手工除锈 管道 轻锈 (3)柔性防水套管制作 DN400 (4)柔性防水套管安装 DN400 (5)D23H多功能漆 二遍 | m | 26.672 |
| 34 | 低压碳钢板卷管 (1)碳钢板卷管 DN800 (2)手工除锈 管道 轻锈 (3)D23H多功能漆 二遍 | m | 2.8 |
| 35 | 低压法兰阀门 (1)管力阀 1.0MPa DN400 L=416 | 个 | 4 |
| 36 | 可曲挠橡胶接头 (1)橡胶挠性接头 DN400 L=250 AY03 | 个 | 8 |
| 37 | 可曲挠橡胶接头 (1)橡胶挠性接头 DN600 L=300 AY03 | 个 | 1 |
| 38 | 低压法兰阀门 (1)暗杆契式单闸板闸阀 Z45T-10 DN400 L=420 | 个 | 4 |
| 39 | 低压塑料管 (1)PE给水管 DN65 | m | 10 |
| 40 | 水龙头 (1)水龙头安装 DN25 | 个 | 1 |
| 41 | 低压碳钢平焊法兰 (1)低压碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 (250mm以内) | 副 | 2 |
| 42 | 低压碳钢平焊法兰 (1)低压碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 (400mm以内) | 副 | 32 |
| 43 | 低压碳钢平焊法兰 (1)低压碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 (600mm以内) | 副 | 2 |
| 44 | 低压碳钢平焊法兰 (1)低压碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 (800mm以内) | 副 | 9 |

3#泵站工艺管道及设备安装项目清单(四)

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 45 | 管架制作、安装 (1)管道支架制作安装 (2)手工除锈 (3)刷红丹防锈漆 二遍 (4)刷银粉漆 二遍 | kg | 300 |
| 46 | 潜水泵 (1)潜水排污泵Q=425m3/h,H=14m,P≤30KW(电缆长度15m,配套自藕连接装置及附件;配水泵监控保护装置) | 台 | 4 |
| 47 | 电动葫芦 (1)电动葫芦,T=3t,H=12m,P=4.5+0.4KW,CD1/3-12 | 台 | 1 |
| 48 | 格栅除污机 (1)格栅除污机(固液分离机),渠宽1000mm,渠深8.77m,栅隙20mm,排渣高度1m,安装角度75度,P=0.75KW | 台 | 2 |
| 49 | (1)螺旋输送压榨机,螺旋直径φ200,处理量1~1.5m3/h,P=1.1KW,配不锈钢垃圾小车(1辆/台),排渣高度高于垃圾小车 | 台 | 1 |
| 50 | 闸门 (1)铸铁嵌铜方闸门,MF-1000,D*D=1000*1000 | 座 | 3 |
| 51 | 启闭机械 (1)手动启闭机 QSD-2T,启闭力2T,手摇式 | 台 | 3 |
| 3#泵站除臭工艺 |  |  |  |
| 52 | (1)活性氧废气净化设备5000m3/h(含控制柜、不锈钢集气罩、输送管道、风管部件等及设备安装、调试) | 套 | 1 |
| 3#泵站自控 |  |  |  |
| 53 | 输入输出组件 (1)DI模块（16路）6ES2 221-1BH22-0XA8 | 件 | 2 |
| 54 | 输入输出组件 (1)DO模块（8路）6ES2 222-1BF22-0XA8 | 件 | 1 |
| 55 | 输入输出组件 (1)AI模块（4路）6ES2 231-0HC22-0XA8 | 件 | 1 |
| 56 | 输入输出组件 (1)电源模块（5A）6EP1 333－2AA01 | 件 | 1 |
| 57 | 电源 (1)UPS电源 1KVA＋1小时 | 台 | 1 |
| 58 | 控制箱 (1)控制柜2200＊800＊600 | 台 | 1 |
| 59 | 中心设备 (1)程序软件 | 套 | 1 |

3#泵站工艺管道及设备安装项目清单(五)

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 | (1)TP177mico 5.7"6AV6 640-0CA11-0AX0 | 台 | 1 |
| 61 | (1)CPU224（24DI/10DO）6ES2 214-1BD23-0XB8 (2)PC/PPI接口电缆6ES7 901-3CB30-0XA0 (3)MPI电缆(5M)6ES7 901-0BF00-0AA0 | 台 | 1 |
| 62 | 仪表 (1)超声液位差计传感器Echomax XRS-10;超声液位差计变送器MultiRanger 200 | 台 | 1 |
| 63 | 流量仪表 (1)电磁流量计DN600(分体式) | 台 | 1 |
| 64 | 控制电缆 (1)控制电缆KVV-24*1.0 (2)控制电缆头制作、安装 | m | 136 |
| 65 | 控制电缆 (1)控制电缆KVV-37*1.0 (2)控制电缆头制作、安装 | m | 210 |
| 66 | 电气配线 (1)RVVP-4*1.0 | m | 180 |
| 3#泵站低压柜 |  |  |  |
| 67 | 低压开关柜 (1)低压柜AA2(XL-21) (2)基础槽钢制作、安装 | 台 | 1 |
| 68 | 低压开关柜 (1)低压柜AA3(XL-21) (2)基础槽钢制作、安装 | 台 | 1 |

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

本须知前附表的条款号是与《投标人须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本须知前附表为准。

| 项号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：福州经济技术开发区市政公用事业管理处长安处污水处理厂外泵站1#、2#、3#设备项目政府采购及安装 采购人名称：福州经济技术开发区市政公用事业管理处 项目内容：中途污水泵站设备、工艺管道采购安装及调试 招标编号：FJGC-G-2009044 |
| 2 | 3.1 | 资格标准： (1)凡有能力提供本招标文件所述货物及服务的，具有法人资格的境内供货商或制造商均可能成为合格的投标人； (2)投标人须具有中华人民共和国建设部颁发的建筑业企业资质管理规定中由建设行政主管部门核发合法有效的机电安装工程施工总承包二级(或以上)资质； (3)投标人须具有合法有效的行政主管部门核发的安全生产许可证。 |
| 3 | 11.1 | 投标有效期：投标截止期结束后 90 日历日。 有效期不足将导致其投标文件被拒绝。 |
| 4 |  | 投标文件递交地址：福州市古田路107号中美大厦24层 接收人：福建国诚招标有限公司 投标截止时间：2009年10月10日上午8:30 |
| 5 | 12 | 投标保证金: 投标人应在投标截止时间前一天向招标代理机构以汇票、转 账支票方式(不接受现金方式)缴交48000 元的投标保证金。投标保证金未按规定到达指定账户的将导致其投标文件被拒绝。 |
| 6 |  | 招标服务费：按国家计委文件规定按差额定率累进法计算 |
| 7 | 23.1 | 招标项目行政监督部门：福州市马尾区政府采购委员会办公室 |

| 项号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 8 | 19.1 | 评标办法：详见附件A |
| 9 |  | 主要技术规格及参数：详见附件B (第28页) |
| 10 |  | 备注： (1)投标人须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。 |
| 11 |  | 本项目采购人预算价483.3162 万元为最高限价；投标人超过最高限价的报价为无效报价。 |

附件A：评标办法

一、评标标准

评标工作将依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及《福建省省级政府采购货物和服务项目招标文件编制和实施指引》的规定进行，遵循“公开、公平、公正”和“诚实信用”的原则。评标委员会将按照规定对各投标人的投标文件采用相同的程序和标准进行评价和比较，对通过资格及符合性检查的各合格投标人根据以下标准和方法进行评估，评议过程严格按照招标文件的要求和条件进行。本项目采用综合评分法评标。

评分按价格、技术和商务三大部分进行，总分为100分（对技术、商务部分评分结果统计时，去掉一个最高分与一个最低分后再行算术平均计算各有效投标人的技术、商务最终得分，并取小数点后的2位数），分值分布为：价格部分45分，技术部分40分，商务部分15分。

1、各投标人的价格得分按以下方式得出（A=45分）

A=（评标基准价／有效投标报价)×0.45×100计算，由此算出各个通过审查的投标人的价格得分（价格得分取小数点后的2位数）。

注：a)A为投标报价得分；

b)评标基准价=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。

2、技术部分评分办法（B=40分）

投标人必须对所提供货物列明产品的技术指标或详细配置情况，包括品牌和原生产厂家（如果有的话），若投标人提供的货物未能达到招标文件中要求的，应如实列明货物的技术指标或详细配置，任何含糊不清的表示，以至评委对评标结果产生的影响，均由投标人自行负责。

b1.产品技术性能和功能（满分26分）

根据各投标人所投设备技术性能、参数、配置、结构、材质等方面情况由评委进行评分：①单条技术参数偏离很大或其偏离将影响到设备的实际使用主要性能，则评委可扣5分；②单条技术参数偏离很大但其偏离不会影响到设备的实际使用主要性能，则评委可扣2.5～4.5分；③单条技术参数部份偏离或其偏离基本不会影响到设备的实际使用主要性能，则评委可扣0.5～2分；技术参数及性能要求分得分低于13分者，则为技术评议不合格，按照无效投标处理。

b2.设备性能知名度（满分5分）

根据所投关键性设备性能目前的知名度、信誉度、市场评估的因素，由评委进行评议并在2～5分之间打分。

b3.投标产品的日常运行成本（满分3分）

投标方阐述所提供的产品（含配套设备）的能耗及易耗材等日常运行成本，评委对各投标产品的日常运行成本的相互比较，由评委进行评议并在0.5～3分之间打分。

b4. 项目实施能力（满分3分）

根据投标人提供的项目实施各阶段的任务安排、组织措施，以及人员配备情况详细安排计划和进度安排，由评委进行评议并在0～3分之间打分。

b5.配置情况（满分3分）

根据各投标人所投产品配置的合理性、齐全性，以及对招标文件要求的各项配置要求（包括如主机、附件、备品备件、专用工具等）的响应承诺情况，由评委会进行评议并在0～3分之间打分。

各投标人的技术部分得分为：B＝b1＋b2＋b3+b4+b5

3、商务部分评分办法（C=15分）

c1. 企业实力（满分8分）：

(1)根据投标人注册资金情况（满分2分）：500万元≤注册资金<1000万元的得0.5分；1000万元≤注册资金<2000万元的得1分；注册资金≥2000万元的得2分。

(2)投标人承建或参建的项目获得省优质安装工程奖得3分。（须提供证书复印件，原件备查）

(3)投标人承建或参建项目获得国家优质工程银质奖得3分。（须提供证书复印件，原件备查）

c2.业绩（满分3分）

根据各投标人提供的从2007年1月1日以来自已承接并经竣工验收合格的日处理规模不小于5万吨污水处理厂或不小于2万吨污水提升泵站机电设备供货及安装的项目业绩（须同时提供合同复印件、竣工验收报告及用户联系人姓名、电话，原件备查），每份业绩得1分，本项最高分3分。投标人应如实提供业绩，评标委员会将保留对投标人所提供的资料予以核查的权力，若发现提供不实或未提供成功案例的，本项不得分，若中标则无效。

c3.质保期和售后服务承诺（满分2分）

根据各投标人的质保期（保修期）及售后服务承诺、维护响应计划等（包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式、质保期（保修期）时间等方面），由评委进行评议并在0～2分之间打分。未提供任何质保期和售后服务承诺视同响应招标文件要求，但本项得0分。

c4.投标人机构设置（满分2分）

投标人总部注册在项目所在地（福州市五城区，下同）或在项目所在地设有分支机构，能为本项目提供本地化服务的得2分；在福建省境内其他地方注册或设有分支机构的得0.5分。（如为分支机构，须在投标文件中提供相关工商局出具的有效证明材料）

商务部分得分为：C＝c1＋c2＋c3＋c4

4、D：(1).根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）以及《财政部、发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》（财库[2007]98号）的规定，空调机、计算机、打印机等九类产品为政府强制采购节能产品，本次采购货物中属

政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，否则投标无效。若属于《节能产品政府采购清单》内非政府强制采购节能产品的，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

(2).属于节能、减排、环境标志、自主创新产品清单内产品的加分

| 同一合同包内的节能、减排、环境标志、自主创新产品报价总金额占本合同包报价总金额 | 优惠幅度 |
| --- | --- |
| 20%（含20%）以下 | 在价格评标项（“A”）得分的基础上另行加1.8分（45*4%） |
|  | 在技术评标项（“B”）得分的基础上另行加1.6分（40*4%） |
| 20%-50%（含50%） | 在价格评标项（“A”）得分的基础上另行加2.7分（45*6%） |
|  | 在技术评标项（“B”）得分的基础上另行加2.4分（40*6%） |
| 50%以上 | 在价格评标项（“A”）得分的基础上另行加3.6分（45*8%） |
|  | 在技术评标项（“B”）得分的基础上另行加3.2分（40*8%） |

5、E：根据《福州市人民政府办公厅关于支持工业产品开拓市场的若干意见》（榕政办[2009]10号）的规定，投标产品若为《福州名优地产品目录》的地产品的，根据以下公式进行加分：

加分幅度=同一合同包内福州名优地产品报价÷福州名优地产品所在合同包报价×10

注：投标人在投标报价时必须对属于节能、减排、环境标志、自主创新产品清单内产品、福州名优地产品目录内产品单独分项报价，并提供属于清单内产品的证明资料复印件加盖投标人公章，原件备查。

6、价格、技术和商务部分得分总和最高者（A+B+C+D+E）为推荐中标供应商。

二、定标原则

评标委员会评分将按报价部分、技术部分、商务部分分别进行，将根据综合评分法计算出各合格投标人的综合得分，综合得分最高者将被推荐为中标人

注：得分相同的，优先选择属于节能、减排、环境标志、自主创新产品清单内的产品；若均属于上述目录内的产品，则按投标报价由低到高顺序排列；均属于上述目录内的产品，得分且投标报价相同的，则按技术指标优劣（即“B”的得分）顺序排列。

若同一合同包中同时获得节能、减排、环境标志、自主创新认证、福州名优地产品目录的，在总分值或价格相同的情况下，则按拥有认证数量多少的顺序排列。

三、废标条款

根据《政府采购法》第三十六条规定,在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(一)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(二)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(三)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(四)因重大变故，采购任务取消的。

附件B：招标内容及技术规范要求

第一章 总则

1.1 工程项目

污水泵站概况

1#泵站：位于亭江大道与洪贤路交叉口东南侧，占地941.3㎡。泵站近期规模为0.7万m³/d，污水设计流量0.13m³/s；远期规模1.5万m³/d，污水设计流量0.27m³/s.

2#泵站：位于5#排洪渠与现104国道交叉处的东北侧，占地647㎡，泵站近期规模为1.5万m³/d，污水设计流量为0.27m³/s；远期规模3.0万m³/d，污水设计流量0.5m³/s.

3#泵站：位于长安大道，7#排洪渠旁，占地840㎡，泵站近期规模为2万m³/d，污水设计流量为0.34m³/s；远期规模4.0万m³/d，污水设计流量0.65m³/s.

工艺流程

本工程工艺流程如图1－1所示，污水提升过程中产生的栅渣通过栅渣压榨机处理后外运。

进水		出水

进水井

格栅井

集水池

潜水泵提升

栅渣

外运

格栅压榨机

图1－1 工艺流程图

1.2 合同范围

本合同工作内容

1、泵站机械设备、电气、仪表及自控、除臭设备等供货、安装及调试。

3、所有设备的测试与交付使用。

4、提供备件、工具及首次运行所需的润滑油。

5、提供图纸及操作、维修说明书。

6、培训业主雇员。

合同外工程

1、土建工程的施工、收尾和维护，除非另有说明。

2、属于土建工程的设备安装。

同时进行的其他合同

其它有关的合同将有可能和本合同的工程同时实施，这些合同包括：泵站及其室外的土建工程

承包商在计划并执行工程施工时，应使其操作对其它工程的影响降至最小程度，承包商应将其施工与其他承包商的施工协调起来，而且还应为业主及其他承包商的工作提供一切合理的条件。

与土建合同的划分

承包商负责所有设备的供货，并负责将设备安装在由土建承包商施工的基础上，位置对齐，高度准确。设备安装完毕后的收尾工作，如安装部位的二次灌浆等属于本合同，承包商必须完成。

如果因土建施工时间早于设备商提交土建条件图时间，或因土建施工不当造成设备安装的困难，如预留洞位置错误或遗漏，预埋管、预埋件位置错误或遗漏等，均由设备承包商提出整改方案，经业主批准后由设备承包商整改至符合条件后再安装设备，设备承包商应充分估计到上述情况的发生，业主将不为上述情况支付费用。

1.3 自然条件

承包商在施工时应考虑现场的气候条件。 以下提供的是现场可能遇到的气候条件的一些数据，以帮助承包商能够采取适当的措施避免天气对施工的影响。但并不能减少承包商在合同条款下的责任。

气象资料

长安投资区属亚热带海洋性季风气候，夏季炎热多雨，冬季温暖少雨。

1、气 温：

年平均：20℃

最高：38℃

最低：0℃

2、降水量

年平均：1600mm

3、霜冻

年无霜期340天

4、风

常年主导风向为东北风、夏季有台风登陆，最大风力达10级以上。

地质

本区域地质构造属中国东南沿海华夏系，第二复式隆起带东缘福州盆地东侧，属闽江口溺谷海湾型游沙堆积，第四纪地层厚度0~65m。地下水属孔隙潜水型，埋深较浅，一般小于1m。工程地质条件较差，属较弱土，承载力为50kpa，建筑场地类别为III类，基岩为变质火山岩和花岗岩。

水文

长安投资区是受潮汐控制的强感潮河口区域，潮型的规则半日潮近似弦波，涨潮历时5小时左右，落潮历时7小时。

潮位特征值如下：

历年最高潮位：6.96m

历年最低潮位：-0.48m

平均高潮位：  4.69m

平均低潮位：  0.59m

最大潮差：    6.46m

最小潮差：    1.14m

平均潮差：    4.10m

1.4 承包商提供的设备资料

承包商要提供设备生产厂家名称、设备彩页资料、业绩（07年至今同类设备在2.5万吨/日污水处理厂使用成功案例）

第二章 基本要求

2.1 范围

本节包括与合同管理有关的承包商应承担的一切义务，同时也包括承包商按照合同进行施工时应负的责任。

2.1.1 参照标准——总则

除非合同另有规定，无论是要使用的各种材料、实施的工程还是工程、材料试验所使用的标准或规范，都必须是最新版本或修订本。

承包商应按照本规范有关章节列出参照标准实施工程，业主将按照参照标准的规定进行工程的验收。

2.1.2 可替换的参照标准

在不使业主负担额外费用的条件下，承包商可建议使用可替换的、权威性的,并得到国际公认的有关参照标准。这些替换标准应相当于或高于规定的标准或规范。承包商要提供成功使用这些替换标准的证据。使用这替换标准应得到业主的同意。

为获取业主的批准，承包商至少在前30天书面提交给业主一份描述规定使用的标准或规范与拟替换的标准或规范之间的差别。如果这些偏差不能相当于或高于规定的标准或规范，那么承包商就只能参照合同规定使用的标准或规范。

出于检查或试验的目的，承包商要向业主及其代表提供拟采用标准或规范的复印件。

2.1.3 参照标准的缩写

以下参照标准的缩写具体为：

标准号    标准名称

ISO	国际标准组织

IEC	国际电工技术委员会

IP	国际保护等级

GB	中国国家标准

GBJ 	中国国家标准

BJG	建设部颁布的中国标准

HG	化工部颁布的中国标准

JB	机械工程部颁布的中国标准

JC	国家建设材料部总局颁布的中国标准

JGJ	城市和农村建设及环境保护部颁布的中国标准

SDZ	水利电力部颁布的规则

SLJ	水利部颁布的中国标准

TJ	国家建设委员会颁布的中国标准

YB	冶金部颁布的中国标准

ZBG	中国材料行业协会颁布的中国标准

CECS  中国工程建设标准

2.1.4 参照标准

本技术规范中所提到的参照标准都是采用缩写形式(如JGJ55－81)。有关本章参照标准的详细名称可查阅以下内容(但不限于此)：

标准号         标准名称

GBJ  1－73        建筑图标准

ISO  128	       技术图纸－总原则

ISO  5457	技术图纸－图纸尺寸和布局

ISO  7200	技术图纸－图签

GB50268-97        给水排水管道工程施工及验收规范

GBJ141-90         给水排水构筑物施工及验收规范

GBJ50205-95       钢结构工程施工及验收规范

GB 50212-91       建筑防腐蚀工程施工及验收规范

GB50231-98		   机械设备安装工程施工及验收通用规范

SZ-06-99		   排水工程机电设备安装质量检验评定标准

2.2 图纸的递交

2.2.1 图纸

在双方签订合同后，业主将提供给承包商1套施工图纸。

2.2.2 由承包商提交的图纸和文件

除非另有规定，承包商应向业主提交以下图纸和文件。

图纸/文件                       数量

* 附加图纸	   		               3

* 临时工程设计				         3

* 制作/安装图纸				         3

* 承包商的竣工图			         4

* 承包商施工记录表			         3

* 设备操作手册和维修手册	         3

* 材料试样				            3

* 制造商的试验证明书		         3

* 业主规定的其他文件	            3

提交的所有文件应采用中文，符合有关条款和参照标准的规定，并得到业主的批准。

2.2.3 提交时间

承包商提交的文件必须尽早发出,以便业主有足够的时间进行审阅和批准。

除非另有规定或在提交文件之前已达成协议者外,承包商应给出不少于28天的时间供业主审查作为永久性工程一部分的，并在制作或施工开始之前必须获得批准的设计、文件和试样。业主如果提出要作任何修改的话，并非意味着允许承包商把合同规定的期限作任何延长。

2.2.4 承包商雇员使用的附加图

承包商要给他的雇员使用的图纸，并且复印一份给业主。

2.2.5 临时工程设计

如若业主要求的话，承包商必须在临时工程预期开工前28天,把临时工程任一部分的全部细节包括图纸等，递交业主请求批准。如果需要的话，承包商还必须递交临时工程中可能产生的应力、应变和变位的计算书，并且这些计算必须与施工图纸一起提交，承包商的计算书或图纸经业主的认可，都不应解除承包商在合同中所应负的任何责任或义务。

2.2.6 承包商的工作图

承包商应向业主提交由承包商、分包商、制造商绘制，并由他使用的永久性工程的各部分的工作详图，图中应表示出基础和支撑的位置、尺寸、标高，以及在墙面或楼板上为安装设备而开设的孔洞位置、大小和标高，并应清楚地标明属于永久性工程的组成部分。

这类图纸应在这部分工程开工之前或在设备制造、安装之前28天，提交给业主。

若由承包商或其分包商提供施工设备或负责设备安装时，承包商必须提供设备加工制造和设备安装详图, 请求业主批准。

这些图纸应该包括(但并不局限于)车间加工详图、焊接详图、匹配标记、安装图和其它连接图等，所有这些详图对于设备正确地安装和架设以及工程的进行都是必需的。

设备的特殊部分的图纸应清楚地表明制造的部件编号，参考图纸编号。

如果使用参考图纸的话，则批准使用这类图纸的通知和日期应写明。图纸应指明尺寸及允许误差。

2.2.7 设计变更

没有设计单位的变更通知单及业主的同意, 承包商不得擅自对永久性工程作任何设计变更。在业主认为有必要对永久性工程作设计变更，并下达书面设计变更通知后,承包商应按设计变更通知单指示进行施工。

所有的设计变更指令和设计变更通知单,应按本节2.2.9款的要求，作为竣工资料一起提交。

2.2.8 承包商的竣工图和竣工资料

承包商应在合同条款规定的工程完工检验之前,向业主提交4套完整的竣工图和4套完整的竣工资料。竣工资料必须是一套原件, 三套复印件及相应的电子文档。

竣工图的质量必须符合业主的要求。图纸整洁，线条清晰，对原设计图修改处必须做出明显的标记，标出正确的尺寸、位置、大小、设备细部等，以便为永久性工程提供一套完整、准确的记录。

竣工资料必须用黑色碳素墨水书写，字迹端正、清楚，文件的规格为A4纸。

竣工资料所包含的内容，必须严格按照中华人民共和国建设部颁发的《市政工程施工技术资料管理规定》的通知编制。

若承包商未按上述的时间和要求提交竣工图和竣工资料，则业主有权指派他人完成，其发生的额外费用，将从应支付给承包商的费用中扣除。

2.2.9 制图标准

由承包商提供的图纸，必须印刷清晰，修改部分用黑线绘制，并在阳光照射下，不会褪色。

图纸尺寸必须符合GBJ1—73所定的A系列图纸规格，不大于A0，也不小于A4，特殊情况需经业主同意。

由承包商提供的全部图纸都应该使用公制单位和中文。

在图纸有修改之处，修改的日期及文字或编号，应填入图签栏，图纸上应清晰地指明修改内容，把修改的字或编号在就近的三角图形中标出。

所有由承包商提供的图纸都应由承包商予以校核和签署以证明其是正确的。

2.2.10 操作维修手册

承包商应根据业主的指令，在工程完工检验之前提供设备操作手册，提供设备保养维修手册，还应对防腐蚀系统及材料等有关工程部件作技术说明，手册应详述检查和修理步骤及要求。

手册用中文写成，纸张大小必须是GB1—73所定的A4尺寸，或折到该尺寸，并活页装订在硬封面内，装订量不要超过装订容量的70％。

手册的每一页应该是清晰的，字迹可辨认的并可永久保存的。如删去不适用的部分，应有有关的目录。

在工程的有关部分完工检验之前至少30天，承包商应将每种手册初稿提交业主审查。经业主批准后，再提交三份完整的手册。

如果在保修期间，根据运行情况要求，需对手册作进一步修改的话，承包商应在30天内通过换页或加添页数的方式对手册进行修改。

2.3 合同管理

2.3.1 报建及验收

承包商应按马尾区政府及主管部门的规定办理工程的报建、登记及验收等所有手续，并支付必要的费用。对于主管部门核发的所有证件应向业主提供一份复印件，以便业主办理必要的手续。

上述费用已入合同总价。

2.3.2 工程进度计划

在工程开工前承包商应根据合同条款要求，将工程进度计划提交给业主。

计划可用条状图或其它业主同意的方式。计划应包括：

(A) 每一分项的工作顺序，每一分项开始和完工日期，每个月列出累计完成项目的数量和完成计划的百分比。

(B) 提供最终和分项工程的完成日期。

(C) 设备、电气安装的规定期限(如有需要)。

(D) 要求业主批准承包商提供的重要图纸的时限，通常是收到图纸后30天。

每一分项工程的进度计划要与实际进度留有充足的时间。计划需提供的详细细目如下：

(A) 提供工程所需管理人员的数量、种类和技术人员、熟练工人及非熟练工人的人员数量和种类。

(B) 承包商应提供给业主主要的工程所需的设备的清单(包括车辆)。

(C) 所有操作方法的详细说明。

(D) 临时住宿、办公室、车间和仓库位置和尺寸的报告书。

(E) 承包商在收到业主开工令后，应列出每一单元工程的施工设备、材料和劳动力分配的详细报告。

在整个施工过程中，承包商须每月向业主递交一份投入人力物力的报告，该报告应包括合同工作进度和利用人力物力清单。报告应包括：

－  各单项工程的进度计划及实际进度。

－  承包商及雇员在现场的详细记录和人员清单。

－  现场主要项目施工设备的详细清单，包括从进场到离场的日期。

每月报表形式应根据业主要求。

2.3.3 文明施工

承包商应严格遵守福州市有关文明施工管理的最新规定，严格执行福州市政府主管部门颁发的文明施工手册条例，并接受有关部门的监督和检查，承包商必须把文明施工的具体措施列入施工组织设计，并指派专职人员负责文明施工的日常管理工作。

有关文明施工的费用已入合同总价的相关项目中。

2.3.4 标志牌

承包商应在建设工程工地的主要出入口和业主指定的位置设置施工标志牌,每个施工点至少二块, 标志牌必须在整个施工期间保持完好，醒目，并在竣工后拆除。

标志牌应按下列规定制作：

(1) 外形尺寸：1.0m×2.0m (高×宽)

(2) 色泽：白底黑字，四周红边线(宽5公分)

(3) 材质：带木框的镀锌钢板

(4) 文字：中文，仿宋休

(5) 内容：

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 业主名称 |  |
| 承包商名称 |  |
| 设计单位名称 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 现场监督员 |  |
| 监督电话 |  |

除非有业主的书面许可，承包商不得在工地上自行设置或允许他人设置任何广告牌。

设置维修及拆除标志牌的费用项目进入合同总价。

2.3.5 环境卫生

承包商的施工现场应做到平面布置合理，施工管理条例清楚，土方集中堆放，并有围护措施，物品机具、材料应堆放整齐。

承包商应该使现场和全部施工地区及生活区的卫士状况保持良好，建设工地内应设置醒目的环境卫生宣传标牌和责任区包干图。

承包商应按照卫生标准及通风和照明要求在施工现场建设“五小设施”：更衣室、卫生室、浴室、食堂、厕所，并派专人管理，定期打扫。

有关环境卫生项目费用已入合同总价。

2.3.6 周围环境保护

承包商应尽量避免对现有环境的妨碍或干扰，应采取有效方式，减少对市容、绿化和环境的不良影响，承包商非经业主代表的授权，不得对树木进行砍伐，搬迁或损坏。若有发生由此而产生的一切责任均由承包商负责。

承包商必须警惕和避免油污及其他污物向江中和河道中泄漏,避免有害气体向空气中的释放。万一发生类似泄漏事故，承包商应立即跟有关部门联系，立即采取措施制止泄漏，所有因此而发生的费用由承包商承担。承包商应遵守中华人民共和国环境保护法的有关规定。

2.3.7 废物的处理

所有施工过程中产生的废物应输送，并且临时堆放在指定区域内等待最终处置。所有废物应尽快送到最终地点，并减少沿途丢落。使用过的膨润土或不宜重复使用的泥浆应用经业主批准的物料按一定比例中和、混合后适当的处置。承包商可以向业主建议其它方法处置，如止水容器等，但须经业主批准。

丢弃的膨润土应迅速运出现场，任何膨润土的处置都要符合有关管理部门的规则。

厨房、生活区等的废物应根据市政规则处置。承包商应在现场准备合适的容器收集废物，安排有关部门及时处置。

2.3.8 安全施工

承包商必须严格遵守和执行中华人民共和国以及福州市安全生产和劳动保护的有关规定，保证采取一切必要的安全预防措施，并接受马尾区劳动保护监察机构和业主的监督和检查，以防他的雇员、业主和业主的职员及其他人员因承包商的操作而受到伤害。

承包商应有健全的安全管理组织机构，包括分管安全生产的领导和各级专职、兼职干部，应有各种安全操作规程，特种作业工人审证考核制度，各级安全岗位责任制和安全检查制度，承包商在编制施工组织设计时要制订有针对性安全技术措施和安全设施，并严格按施工组织设计要求施工。

承包商必须执行现场业主有关安全工作的指示，采取现场业主认为有必要增加的安全预防措施。

承包商必须保证任何在施工过程中可能会发生危险的地方加以隔离，并挂出中文警戒告示。在业主认为对工人、来访者、公众会构成危险的施工区段,业主将指导承包商挂出有中文说明的警戒标志，并保持到结束，或采取其它必要的安全防范措施。但这些安全防范措施的建立并不等于解除承包商对施工安全的责任。对设立安全标记或其它安全措施而产生的费用不另行支付，这些费用将包括在相关工程部分的费用里。

承包商必须对施工现场的用电安全负责。施工现场用电必须遵照有关施工现场用电安全管理规定执行。施工用电必须实行三相五线制。

电气设备的使用必须符合安全使用的条例，必须严格避免对电气安全不利的环境、潮湿、水、油等。电气设备在接通电源之前，除作常规绝缘测试外，还必须检查是否有工具等异物存在。

设备的安装必须保证在常规的操作过程中不会危及人员的安全，所有移动设备需派专人照看。

承包商必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟和动用明火，消防器材不准挪作他用，电焊气割必须按规定办理动火审批手续。

承包商还必须采取措施，做好抗洪抢险、防雷击、防暑降温、防冻、防寒、防毒气等工作。

承包商应在施工现场设置一个条件合格的急救室，配备一个常驻的有经验的急救值班人员。一旦施工现场发生人员伤亡、火警、火灾、中毒等重大事故时，承包商应立即组织抢救，并应按有关规定，在最短时间内(死亡、重伤事故不超过2小时，一般事故不超过24小时)，报告业主及劳动保护监察机关。

承包商应严格按有关当局的规定妥善处理事故。

本技术规范中提到的和未提到的内容都不能构成承包商推卸本条款规定的责任的理由，也不能作为不向业主指出不符合常规安全要求的操作或阻止业主提出有助设备安全建设的理由。

2.3.9 质量保证和控制

承包商必须建立并执行一套完整的质量保证体系。它应涉及包括(但不限于)：设计、采购、生产、施工、安装等在内的工程各个方面。该质量体系必须符合国际ISO9000系列标准。质量保证体系中关键的部分是监督承包商的供货(包括材料和服务)。为确保项目的质量，承包商必须保证所有供货商都全面执行一套质量保证体系，并受到外部监督机构的监督和审查。

项目开工后的一个月内，承包商应向业主提交一份详细的质量保证计划，并且获得业主的同意。它作为合同的一个组成部分，主要涉及以下几个方面：

- 管理质量计划

- 设计质量计划

- 生产质量计划

- 施工及安装质量计划

- 设备质量计划

(一) 管理质量计划应包括(但不限于此)以下内容：

1)   项目组织机构及其责任

2)   文档

3)   设计更改

4)   分包服务

5)   审计

6)   质量计划审查，修改和意见反馈

7)   资源

8)   培训

9)   客户投诉

(二) 设计质量计划应包括(但不限于此)以下内容：

1)   设计和运行

2)   方法

3)   设计控制，检查和改进措施

4)   技术审查

(三) 生产质量计划应包括(但不限于此)以下内容：

1)   材料采购

2)   生产控制

3)   产品来源

4)   检查和试验

5)   检查和试验的状况

6)   不一致的材料和生产部件

7)   改进和预防措施

8)   装卸、仓储、打包、运输

(四) 施工安装质量计划应包括(但不限于此)以下内容：

1)   材料采购

2)   方法

3)   施工安装控制

4)   检查和试验

5)   不一致的材料和生产部件

6)   改进和预防措施

7)   设备的保存和保护

8)   资源

(五) 设备质量计划应包括(但不限于此)以下内容：

1)   设备采购

2)   设备运输及能力

3)   服务维修

以上计划也适用于给承包商提供设备、材料和服务的供应商，具体详情业主可在合同期间提出要求。

为确保质量保证体系得到全面实施和监督，必须委派一名质保经理服务于整个项目期间。质保经理或现场安装时由其委派的代表必须在所有质保手续、试验、检查的报告上签字，写上“承包商已经同意”的字样，然后交业主批准。

承包商应全面记录其内部的质量保证体系，并提供系统外部的具体细节证明。

承包商可以在材料、设备的生产期间，请专门的机构检验。若需要，承包商应提交与合同有关的设备服务供应商出具的两份质保书。

承包商应按业主的指示精心施工,保证永久工程的质量满足设计图纸和技术规范的要求。

一旦发生永久性工程的部分试验或控制不能满足质量标准的情况，承包商应立即报告业主和监理，并主动调查情况，分析原因，提出技术处理措施方案。承包商应按福州市有关“质量事故处理”的规定，填写质量事故报告表，写明情况、原因、责任和处理情况。并在规定的日期内提交有关部门。

承包商应负责对质量事故进行处理。处理质量事故的技术方案应得到业主的批准。业主将对处理后的工程或产品进行检查、验收、签证，直到满足设计要求。

2.3.10 供水、供电

业主帮助承包商到邻近单位借用水、电，水电费用已入合同总价。

2.3.11 承包商的临时办公室

为了供承包商自己的办公人员使用、承包商应该提供、安装、建造、保养以及事后拆除所有为了完成工程和维修永久性工程而建立起来的全部临时办公室、卫生设施、仓库、车间、停车场等等，这些建筑物的位置和布局应征得业主的同意。

承包商办公室建造和拆除项目列入合同总价。

2.3.12 承包商的临时设施

根据合同条款规定，由承包商提供的所有东西包括供水、供电、办公设施都必须被认为是属于“临时工程施工设备”的一部分(不管它是属于承包商所拥有或租用)，在工程竣工验收之前业主可以拒绝发给承包商从现场迁出这些东西的许可证。

2.3.13 宣传

在没有事前征得业主的书面同意之前,承包商不得以任何方式发表任何有关工程详细情况的资料、刊物、文件、照片以及文章等。

2.3.14 现场会议

承包商应在整个合同期间安排其自己、有关分包商和业主(按业主所要求的)之间的会议，这类会议的纪要由业主写，在每次会议结束后，业主应尽快将会议纪要的两份副本递交给承包商。

在这类会议中达成的任何协议，协定或其他谅解(不论其在现场会议上是否记录下来)均不得对合同构成更改, 除非由业主专门以书面形式发出更改命令。

2.3.15 噪音控制

在选择施工设施，设备及施工方式时，承包商必须考虑由此产生的噪音标准以及它对承包商的劳动力和周围地区居民的影响。

在有关规章规定或业主的要求下，承包商应该向其劳动力提供听觉保护装置，并应指导他们正确地使用这些装置。

承包商必须确保施工期间，其发生的噪音不超过周围环境噪音的15dB(A)。下列数据为周围环境的噪音值。

| 适用地区 | 当量声级 | (分贝(A)) |
| --- | --- | --- |
|  | 6:00~22:00 | 22:00~6:00 |
| 医院，宾馆 | 45 | 35 |
| 学校，住宅 | 50 | 40 |
| 小商店 | 55 | 45 |
| 商业中心，小型工厂 | 60 | 50 |
| 工厂区 | 65 | 55 |
| 交通干线 | 70 | 60 |

2.3.16 个人或财产损失的索赔（程序）

业主收到的关于要求承包商作出赔偿事项的任何索赔要求须转送给承包商；同样，承包商须把索赔人直接交给他的任何这类索赔要求告诉业主。承包商须完成一切必要的工作，其中包括通知保险人他所收到的索赔要求，以确保所有的索赔要求妥善迅速地解决。承包商还须让业主知道解决索赔问题的进程。

如果承包商不妥善解决这类问题，业主有权直接支付给索赔人他认为他们应得的所有尚未付清的款项，这笔款项将在业主付给承包商的合同总数中扣除。

如果承包商接到一个索赔要求，而他认为这个要求涉及的是业主根据合同向他赔偿的事项，必须将这样的索赔要求立即送交业主。上述的一切情况均须以书面形式，并须将复印本给业主。

2.3.17 消防和保卫

承包商必须严格遵守福州市《消防监督管理规定》和《施工现场防火规定》，接受公安消防部门的监督管理。

在双方签定合同时，必须同时签定治安、消防协议。

承包商应建立健全防火安全机构，建章立制，并指派专职或兼职干部负责，做到层层签约。

承包商使用“明火”施工，应注意防火安全，尤其注意易燃易爆物品的存放处的安全。如业主认为用明火会引起火灾，承包商应根据业主要求采取相应预防措施，提供防火设备，业主将不额外支付这些费用。

“明火”一词被认为包括了焊接、金属切割用的电弧火、乙炔火和其它火焰。

发生火灾要及时报警，并组织力量及时补救。

所有消防方面的法令规章制度也适用于分包商。

2.3.18 现场保卫

承包商应根据市公安局的有关规定，制定现场保卫工作计划，明确治安负责人。承包商在竣工验收前，因保卫制定不健全，导致设备、配件、施工材料的遗失，业主将不承担任何责任。

此项计划须得到业主批准。现场保卫措施应不仅限于设置门卫，加强警卫和夜间巡视。

承包商的现场保卫工作必须接受公安部的监督管理。

2.3.19 政府部门的验收

凡工程中涉及到劳动局、消防局、环保局、规划局、卫生防疫站等有关政府部门验收的项目，承包商必须及时做好验收准备工作。验收通过后，承包商必须向业主提交验收单原件。

2.4 材料

2.4.1 概述

“材料”是指所有用于本工程的材料、货物和各种类型的物品，(不管它们是天然状态的，经过加工的或者是制造出来的)以及设备和装置。

除非对工程的特殊部分作有另行规定，全部材料应该是新的，并符合合同要求的那种类型和质量。

材料的运输、搬运和贮藏须防止其变质、损坏或锈腐。

2.4.2 样品

凡合同中规定要求提供样品的，这些样品须在它们所代表的材料用于工程28天之前由承包商送验，所需费用由承包商承担。样品须经业主的验审批准方可使用。未经批准，由这类样品所代表的材料不得用于生产、运往现场或使用到工程中去。

作为用于正式工程中的材料和制成品的样品(包括材料样品和工地现场制成品的样品)，经业主批准后，须由承包商妥善保存至业主准许其自行处置时为止。

2.4.3 材料生产商和供应商的测试证明书

当技术规范或有关的参照标准要求有材料生产商和供应商的测试证明书时，必须由承包商提供每份证明书的原件或复印件各三份。

证明书应尽可能对被证明的材料采用系列编号或参考编号，使人一目了然。证明书须包括有关参考标准和技术规定条款所要求的内容。

交纳证明书的时间表如下：

a. 生产商和供应商的测试证明书须在试验做完后立即交上，在任何情况下用于正式工程中的材料的证明书须在使用材料前十四天交上。

b. 在正式工程施工中，或其一部分工程竣工后所进行的试验证明书应在试验完成后的七天内提交。

2.4.4 承包商对试验所承担的责任

承包商应为全部材料的取样和测试，施工工艺，设备和量测装置进行日常检查，以控制其质量并保证它们与技术规定和批准的试样相一致。

承包商可委托由业主批准的，福州市有相应资质的试验单位来做材料与试样的试验，试验费用由承包商承担。

2.5 检验、检查

设备制造完成后应严格按照本标书所规定的技术要求对设备的设计、材料制造、工艺、装配等进行厂内检验和试验，并出具检验合格证书及合格性能曲线。

厂内检验合格后卖方应通知买方到制造厂进行检查，买方将选定1～2种设备，一次性选派3~5名代表和技术人员到设备制造厂，对厂内检验和试验进行见证，但厂内检验、检查不等于验收。卖方应给予买方代表生活、工作方面大力支持、帮助。

承包商应保证设备的材料、制造工艺是符合生产厂的生产技术文件的规定。设备应进行符合其运输要求的处理和包装，发运到泵站，并向业主出示出厂的必要文件。

所有箱子，集装箱或其他包装，当业主要求检查时应容易拆开，而且，包装的设计应便于开启，然后再包装。

设备发运到交货地点后，由承包商负责设备的安装和调试，经业主验收后，方可办理移交手续，并向承包商发给验收合格证后，才算合格设备交付完毕。

2.6 安装、调试

2.6.1 安装

承包商应负责设备的整项安装工作，安装费用计入总价。

在设备到现场安装前一个月，承包商应书面递交一份各项设备的安装说明书和安装方案，经工程师认可后方可进行安装。与此同时，承包商应对会签过的与设备安装有关的图纸和实际施工图后的土建尺寸认真复核，如有异议，应及时向业主提出。

在安装过程中，承包商应每周将安装情况以书面形式向工程师和监理人员报告一次。如发现安装上有影响产品质量时，应及时报告工程师代表及监理人员，并采取有效的弥补措施。

设备安装精度应符合有关的GB标准及其他相关标准。

2.6.2 调试

承包商应负责设备的调试工作，调试期间由业主负责提供水源、电源。承包商在设备安装完工前应向业主提交调试大纲，方案经业主批准后方可进行调试工作。承包商应提供设备调试所需的有关标准样品、计量仪表和器械，调试结束后，这些仪表和器械可由承包商取回。在调试过程中发现设备性能与标书要求有所偏离时，应由承包商负责解决。必要的话，可通过现场反复调试直到业主满意为止，调试工作经业主对设备验收合格后结束。

调试即为工程的竣工试验阶段，其目的是验证合同中的所有设备、系统均能安全、有效地按合同要求运行，内容包括：

- 各单项设备无负荷及带负荷试车；

- 各系统的联动调试。

在调试过程中，应按调试大纲进行指导调试，并认真做好书面记录，如发现基础或构筑物有不均匀沉降而影响调试时，必须马上以书面型式通知业主及监理人员。同时提出补救措施，在得到业主同意后方可实施补救措施并继续调试。

2.6.3 试运行

承包商在对各种设备单机和联机调试满意后，通知业主到现场再进行一次联动调试，调试合格后书面申报进行试运行，在业主批准后才可进入试运行。

在试运行阶段，承包商必须做好运行记录，在竣工验收交付使用时交给用户。

业主在整个合同工程施工完毕，通过检测与试验证明满足合同要求，提交的竣工图纸与资料基本满足要求的情况下才可接受。

2.7 保修期及备品备件

1、设备保修期自用户验收合格之日起一年。

2、随设备提供开启工具及工具盒一套，提供正常使用情况下一年内的消耗品，提供设备技术条款内规定的备品备件，均计入总报价中。

3、承包商在投标时应列出未来五年需要的备品备件清单，并单独报价（不列入投标总价），供业主选购，业主选购的这些备品备件，其费用将加入合同总价中。

4、提供的所有备件应是新的、未使用过的，并与所需更换的零件完全吻合。这些备件应经过处理和包装，能在工地气候条件下长期有效。在每个备件的包装侧面应明显标注备件的名称、用途或标出编号。如果在每一箱或其他集装箱内有一种以上的备件，在箱子或集装箱侧面应标明内装备件的概括说明，在箱内应有包装清单，所有箱子，集装箱或其他包装都应用经允许的方式做标号和编号，以便于识别。

5、若业主要求，制造商应与业主签订自保修期结束之日起为期三年的维修协定，费用由业主承担，享受与投标价格同样的优惠。

2.8 技术服务

2.8.1 业主人员的培训

承包商应选派合格工程师在马尾现场对业主4名操作人员进行15天的技术培训。培训内容包括仪器设备的基本原理、操作及维修保养知识等，并负责培训到业主操作人员完全胜任为止，所发生的费用由卖方承担。

培训方式包括讲课、操作示范、参观和其他必须的指导，以保证业主的工作人员能对整个设备的操作和维护知识有全面和系统的了解。

承包商应制订一份培训计划以取得业主的批准。其内容包括时间、地点、培训内容、培训对象等。若涉及境外培训时，承包商应负责办理签证手续。

承包商在人员培训开始前28个工作日，向业主提交下列材料：

(1) 负责培训业主人员的详细情况。

(2) 两份拟进行讲课的内容大纲和有关资料，业主审核同意后，承包商在不迟于培训开始前14个工作日提供10份装订好的培训材料。

2.8.2 售后服务

在仪器、设备保修期的最后一个月内，承包商应责成制造商派工程师到业主所在地对仪器设备进行全面系统的保养，并演示其性能符合要求，费用计入总报价中；如不符合规定要求应立即修复并延长保修期一年，所发生费用由承包商承担。

国外进口设备的制造商在国内应有技术服务中心（包括维修中心），能提供售后服务，包括备用零件及消耗品购买、更换，零件及消耗品以人民币结算。

第三章  机械设备

3.1 机械设备一般技术要求

3.1.1 设计使用年限

设计的材料和设备均应有长的使用期，并应适合长期的每天二十四小时的连续运转，且只须进行最少量的维修。在标书澄清时可以要求承包商对任何部件使用期作出证明，承包商可以用相类似设备的使用记录或用设计强度数据来证明。

常规的维护和修理应尽可能的不要求高技术的人员来服务。

除去易耗件，如密封填料等在正常情况下需要频繁更换的外，凡是须经受磨耗的无论那一种的部件，无故障使用时间不得小于8000小时，而当须进行总的拆卸来更换的部件，则该部件的使用寿命不小于30000小时。所有的齿轮与轴承的设计使用寿命为100000小时，其额定值至少为工作负荷的125% 。

3.1.2 专利

承包商应当对本合同规定的设备和工艺方面的一切专利费和执照费承担责任，并且负责保护业主不受任何损害，一切由执照费、文字和专利侵权的审诉，或者由于工艺、设备结构特征、元件的排列所引起的法律裁决、诉讼和费用与业主无关。本合同所包括的设备的价格，应当视作包括了专利费、执照费和其它这方面费用。

3.1.3 材料

工程中所使用的材料必须是最适合该工作的，并应是新的，一流的商业质量，无缺陷的，且应选择使用寿命长、维护要求低的材料。

浸没在水下的设备的活动部件及表面，如销、栓轴等，应是抗腐蚀的。直接与各种化学制品接触的部件应具有对这些化学制品有完全的抗腐蚀与抗磨损的能力，并能保证这些部件不会随时间而消逝或暴露在日光下或任何其它原因引起老化 。

当规定中使用“不锈钢”时，它应具有不低于GB1220-84标准规定的抗大气腐蚀的能力。这种类型的不锈钢在焊接时应防止晶格腐蚀。应选择合适的有相应硬度和粗糙度适当的材料以及使用润滑剂来防止该种腐蚀。

指定或使用青铜时，必须用不含锌的青铜。

特别应注意防止由于不同金属非常接近而引起的腐蚀，但当必须使用不同金属，并须互相接触时，则应作那样的选择以使双金属的腐蚀越低越好，必要时应使用橡胶或其它被批准的绝缘材料加以隔开。

当合同上规定需要提供样品时，则这些样品应由承包商在所承包的任何工程中，需要使用这些样品所代表的那些材料前，不少于30工作日，自费提交。这些样品应获得业主的认可，而这些样品所代表的材料，在未获得认可时则不得进行制造或用于任何工程 。

3.1.4 工作质量

工作质量与涂层应是属于第一流的商业质量并应符合于优良的工厂实用操作。

同类设备及其部件应具有互换性，备件应用与原件同样的材料制成，并应能与设备的相似的项目装配，对可以更换的部件的机械加工应是精确的，并须达到原件规定的允须偏差，以便按照制造商的图纸安装其代用品。

当设备在操作运行时没有过分的振动和只具有最小的噪声。旋转部件应是平衡的，以使它在各种不同操作速度进行运转时，以及达到最大的负荷时均不应由于失去平衡而产生振动。

凡能被灰尘或水所磨损或损坏的那些部件应整个地用防尘罩或防水罩封闭。

3.1.5 铸件和锻件

所有的铸件与锻件都应是良好的洁净的，没有孔隙、裂缝、瑕疵、砂眼或激冷硬块的金属。所有的机加工表面都应是没有瑕疵的。浇铸件应是洁净的，准确的和轮廓鲜明的。而所有的形状与尺寸的变化处都应做成渐变的，带合适的圆角与倒角。

可锻铸铁不能用于任何需要承受工作应力的地方，有拉伸应力之处可使用铸钢。

根据规定，所有的浇铸件都应仔细地嵌填和揩擦，直到它具有一个良好的平滑表面，用以接受最后一道油漆工序。对那些不会影响铸件的强度和使用功能的小于总厚度12.5%的次要缺陷，则经过许可，可用焊接来修补。对那些大的缺陷应报告业主代表，在未得到许可之前，不得使用焊接来修补那样的缺陷。

用焊接来修补铸件的主要缺陷时，应在焊接之后进行热处理以消除内应力。

对任何含有不能被判明缺陷程度的铸件，以及确定焊接修补是否适当时，则必须对该铸件进行非破坏性的测试。

3.1.6 齿轮传动和齿轮箱

（1）所有的齿轮传动均应符合美国齿轮制造商业协会(AGMA)的标准，有关的德国标准，或相应中国标准。所有的齿轮传动除非另有批准，均应是全封闭式。齿轮箱应按以下规定来设计和制造：

除了蜗轮箱以及较小(2kW等级以下的)且用于低速的齿轮箱，其箱体经批准可采用铸铁制造，其余均须用铸钢或低碳钢焊接制造。

须将齿轮箱的所有接缝处全部封闭好以防止水与灰尘的进入和润滑剂的外流。并须使齿轮传动部件便于检查和进行维修。

（2）齿轮箱应具有刻度清楚的观察玻璃窗或量油尺，以显示流动的或静止的油位。装有便于操作的排放旋塞阀并与排放装置联结，一个带有用螺栓拧紧的检查孔，以及加油的接头与通气设备。如果需要的话，溢流与排放的接管应予以延伸，避免排出的油溢出。

为了吊装必须设置手柄或吊杯。

（3）在传动装置的调整工作完成后，每个齿轮箱应在它的底版上用标钉或剪力条定位。使齿轮箱与机架不会因工作较长而产生位移。

3.1.7 焊接

在工厂内制造和现场安装期间进行的一切焊接工作应按GBJ205-83的要求和已认可的详图上所示的进行。拟定的现场焊接程序细节与详图应同时交给业主代表批准,并应有焊接上岗证的技术工人完成。在进行机械加工之前，焊接件均应予以消除应力。

3.1.8 平衡

所有的旋转部件均应作适当的静态与动态平衡。

3.1.9 互换性

所有相类似的设备无论是作为一个整体或是它的有关部件均应是绝对的可以互换的。

所提供的设备的种类必须是符合标准化的，就这一点而论在实际上能使设备的一些部件具有最大的互换性。

设备的尺寸应根据国际单位制标出。

3.1.10 钢结构件(平台、扶梯、通道盖板)

为便于检查维修方便，对某些设备的周围需设置一定的钢结构平台，平台地板须经受500kg/m2的均布负载。

所有设备穿越的孔洞必须设置栏杆或盖板，栏杆高度为1.1m，贴近底面需有踢脚板，大的盖板需分块设计以便于移动。盖板、栏杆的设置要满足有关劳动安全的规定。

设置钢结构梯子时若其高度≥2m时，梯子上需设安全平台。

3.1.11 螺母、螺钉、垫圈和螺栓

粗制螺栓，螺钉和螺母应符合ISO 225，ISO 272，ISO 885，ISO 888和ISO 4759/1。精制六角螺栓，螺钉和螺母应符合ISO272，ISO4759/18.8级。垫圈应符合ISO/R887，并使用在所有螺母，六角螺栓和螺钉之下。

所有暴露在大气中或处在潮湿室内的螺栓，螺钉，螺母，垫圈应采用镀锌涂漆保护，或采用不锈钢材料。

具有锌保护层的M10以及较大的坚固件应进行热镀锌和离心处理。螺母的螺纹应过量切削，符合ISO 1459，ISO 1460 和ISO1461。

螺栓应有足够长度以确保螺母旋紧。螺纹露出螺母2～4牙并采用防腐措施。

3.1.12 地脚螺栓

用在混凝土，砖石中的地脚螺栓，螺母和垫圈应为不锈钢。螺栓可以是膨胀栓，或树脂膨胀管螺栓。承包商应递交他所建议使用的螺栓类型的详细资料，包括制造商的产品规格，给业主批准。

3.1.13 噪声控制

承包商应保证所安装的设备的所有项目在运转时无异常噪声。

如果需要的话应安装消声器以使设备在操作时不至于在离其一米的半径范围内产生超过85分贝的噪声。

3.1.14 润滑和清洗

为了进行定期的检查与清洗，以及活动部件加注润滑油，应作适当的布局安排。

承包商应尽可能安排使整个设备中需要加注润滑油脂或油的那些相似部件仅使用同一个等级或类型的润滑剂。

需要周期性加注润滑脂的各种机械装置的所有轴承座，均应具有经批准的类型的加注嘴，如果需要的话，可将它们通过延伸管引出到一个便于达到的位置上，用于加润滑脂的必须的手动压注机或加油泵应与工具和备件同时提供。

承包商应提供必须的润滑剂，用于设备的发送前的调试，便于设备交付使用时使用。

承包商应用适当的金属盛器来装盛各种润滑油及脂，以便现场调试使用。

3.1.15 铭牌、标签与警告牌

所有设备按照其工作状况应有适宜的和统一的标牌,在电气控制柜上的标牌应与其协调一致。

所有的名牌、标签和警告牌应用中英文书写，中文应写在英文的上方。文字最小高度为3mm。

警告牌，不管其处于静止或其他状态，应放置在合适的位置之上，已警示人们任何有设备引起的潜在危险。开始应写上‘危险’字样，并用中英文写在红色底面上。

所有断路器，启动器，开关装置，熔断器，和其他电气设备应清楚地表明设备的功能

对于潜水泵，其铭牌不易看到，卖方应附加地提供一块相同的铭牌紧固在相关的控制柜或启动装置上。

除非有特殊规定，标牌和警告牌应是凹字塑料板，用螺钉和螺栓固定。黏接固定将不被接受。

3.1.16 防护与油漆

本合同中规定的所有机械设备均需进行表面预处理、防护处理，承包商应按照业主批准的防护涂料和油漆系统的清单提供所有的材料并完成所有的工作，设备终饰的颜色应根据规定的颜色进行，承包商应对所有的防护涂层和油漆工程负责。

有关涂料与涂层的材料和操作详见本合同第九章“防腐涂料”。

3.1.17 机械设备上的辅助电气触点

对于安装在机械设备或机械设备传动机械上的控制系统的辅助触点必须安装在IP55级的罩壳中(除非另有规定)。

这种罩壳不得安置一个以上电源(24伏直流或220伏交流)所联接的触点或设备，若辅助触头必须用于备用控制系统，则可把它们安置在单独的罩壳中，并用独立的电缆供电。

总之，全部控制信号都用24伏直流电。辅助触头应能瞬时动作以保证可靠运行，应适合通断6安培的感应电流，并应带有1毫安的安全断路开关。

3.2 机械设备特殊技术要求

3.2.1 铸铁镶铜方闸门

本节陈述了铸铁闸门的专用技术要求。

3.2.1.1 供货范围

承包商提供的铸铁闸门装置为成套装置，并需配置有效和安全运行所必需的附件。3.2.1.2 资料提交

承包商至少须提交以下的资料(投标文件中需提供a，b，d，e)：

a. 根据所给定的参数选择生产厂家，上述设备的总体布置图，图中需表明详细的装配结构、技术特性、材料和防护涂层说明，以及设备的外形尺寸和安装、维修、运行所需的空间要求。

b. 基础螺栓详图和土建荷载。

c. 设备的安装、运行、维修手册。

d. 备件表。

e. 供货商资格证明和供货业绩。

3.2.1.3 设计和现场条件

1、铸铁闸门应适用于闸门井的墙式安装以及对井内的污水的断流。

2、手摇式启闭机应置于操作平台上，操作摇把的高度应适合于人工操作，并通过螺杆(或接杆)与闸门连接，必要时应设置杆导向支承，以符合螺杆的柔度要求。

3、闸门应以能承受双向水压。

4、闸门的门板等铸铁加工件，不准外协铸造和加工。

5、现场条件列表如下：

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 孔中心至平台距离(m) | 设计水压 | 台数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铸铁镶铜方闸门 | 600×600 | 2.3 | 10m | 1 | 1#泵站,配1T手摇式启闭机 |
| 2 | 铸铁镶铜方闸门 | 600×600 | 5.7 | 10m | 2 | 1#泵站,配1T手摇式启闭机 |
| 3 | 铸铁镶铜方闸门 | 1000×1000 | 2.5 | 10m | 1 | 2#泵站,配2T手摇式启闭机 |
| 4 | 铸铁镶铜方闸门 | 700×700 | 6.3 | 10m | 2 | 2#泵站,配2T手摇式启闭机 |
| 5 | 铸铁镶铜方闸门 | 1000×1000 | 1.85 | 10m | 1 | 3#泵站,配2T手摇式启闭机 |
| 6 | 铸铁镶铜方闸门 | 1000×1000 | 7.32 | 10m | 2 | 3#泵站,配2T手摇式启闭机 |

3.2.1.4 性能和结构

1、闸门应采用明杆式，墙式安装和孔口金属密封的形式，门板、门框整体铸造，材料为球墨铸铁QT450-10，并采用树脂砂造型工艺。

2、闸门的泄漏量不大于1.25 L/min·m (密封长度)。

3、门杆的导向支承间距与门杆的回转半径比(柔度)应不大于200，且门杆直径不得小于44mm。

4、闸门的设计和制造应遵照CJ/T3006-92标准的规定，启闭机装置的设计和制造应遵照ZBJ/6002-89标准的规定。

5、启闭机应设有开度指示及螺杆的护罩。

6、采用手摇操作时，手操作力不得大于150N。

3.2.1.5 主要材料

| 门体、闸门 | 球墨铸铁QT450-10 |
| --- | --- |
| 密封座、楔紧块 | 青铜、厚度δ＞8mm |
| 升降螺母 | ZQAI 10-3-1.5 |
| 闸杆（螺杆） | 不锈钢2Cr13(420) |
| 导向支座（衬套） | 铸铁HT250(青铜) |
| 紧固件、护罩 | 不锈钢304 |

3.2.1.6 防腐蚀

制造铸铁闸门装置的全部材料应适用于污水腐蚀环境，未经保护或非防腐性材料应按要求进行处理。

3.2.1.7 检测

1、承包商应提供手动启闭装置的合格证明。

2、安装后，在无水条件下作全行程启闭试验，以证明其设备运行的稳定性。

3、在验证测试阶段，承包商应负责作充水检验。在门板承受最大设计水压的条件下，检验其泄漏量。

3.2.1.8 备件

承包商应将铸铁闸门装置的备件和专用工具，详细列入清单内。

3.2.2 格栅除污机(固液分离机)

本节陈述了格栅除污机的专用技术要求

3.2.2.1 供货范围

承包商提供的格栅除污机应为成套装置，并须配备有效和安全运行所必需的附件。

3.2.2.2 资料提交

承包商至少须提交以下的资料(投标文件中需提供a，b，c，e，f，g)：

a. 根据所给定的技术参数选择型号规格，生产厂家。

b. 设备的总体布置图，图中需标明详细的技术规格、装配结构、另件材料和防护涂层说明，以及设备的外形尺寸和安装、维修、运行所需的空间要求。

c. 基础螺栓布置详图和土建荷载。

d. 设备的安装、运行、维修手册。

e. 电气原理图。

f. 备件表。

g. 供货商资格证明和供货业绩，同时应提交相应的产品业绩证明。应确保其产品生产商必须有至少10年以上生产格栅除污机(固液分离机)及相应电控箱系统的经验，07年至今在国内应至少有15个以上的该类泵站应用的成功实例，并应附有相应的用户使用证明。

3.2.2.3 设计和现场条件

| 序号 | 设备名称 | 渠宽(mm) | 渠深 (mm) | 栅隙 (mm) | 安装角度 | 功率 (KW) | 台数 | 排渣高度(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格栅除污机 | 600 | 7 | 20 | 75° | 0.75 | 2 | 1 | 1#泵站,配电控箱 |
| 2 | 格栅除污机 | 700 | 7.8 | 20 | 75° | 0.75 | 2 | 1 | 2#泵站,配电控箱 |
| 3 | 格栅除污机 | 1000 | 8.77 | 20 | 75° | 0.75 | 2 | 1 | 3#泵站,配电控箱 |
| 注：电机左右段设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2.2.4 性能和结构

1、格栅除污机由驱动装置、机架、耙齿链、清洗刷、链轮及电控机构组成。无数带钩的耙齿链覆盖了整个迎水面，形成独特的结构格栅。

2、耙齿链能承受水中漂浮物的撞击，以及运行时的机械负荷与格栅前后最大水位差产生的水压，不会发生变形和损坏。

3、设有耙齿除污装置，能最大程度清除耙齿上的粘附物(青草、塑料薄膜、编织袋等)，清除率达95%以上，防止垃圾回落内渠道。

4、耙齿运行速度3m/min。

5、格栅除污机应能每日24小时连续运转，运行平稳无卡阻刮擦和突跳异常现象。整机运行噪声低，机械过载保护装置灵敏可靠。

6、设备无故障运行时间在2万小时以上，整机使用寿命25年以上。设备每年维护保养一次，减速机，轴承使用年限不少于15年，电器装置不少于5年。

3.2.2.5 主要材料

挡板、机架、防护罩         不锈钢304，机架板厚δ≥10

耙齿                       不锈钢304

牵引链                     不锈钢304

链连接                     不锈钢304

耙齿轴、驱动轴             不锈钢304

导向装置                   不锈钢304

减速机                     SEW或相同等级品牌

电机防护等级               IP55/F级，国内知名品牌

3.2.2.6 防腐蚀

制造格栅除污机装置的全部材料应适用于污水的腐蚀性环境，未经保护或非防腐性材料应按要求进行处理。

3.2.2.7 控制系统

1、格栅除污机的操作方式为手动/就地/自动三种方式，就地控制为定时控制，自动控制由上位机PLC根据前后水位差控制。

2、应配备手动/停/自动及现场/的就地控制箱，并需配备向中心控制室传输状态显示信号的接口和接受中心控制室遥控信号的接口。

3、电控箱防护等级IP65。

3.2.2.8 检测

1、承包商应提供设备原产地检测证明。

2、空载运行2小时，以证明其操作的稳定性。

3、在格栅除污机验证测试阶段，承包商应负责进行负载试验，测定其运行速度、功率、排渣清除效果。

3.2.2.9 备件

承包商应将备件和专用工具详细列入清单。

3.2.3 螺旋输送压榨机

本节陈述螺旋输送压榨机的专用技术要求。

3.2.3.1 供货范围

承包商提供螺旋输送压榨机应为成套装置，配套不锈钢垃圾小车及其他有效和安全运行所必需的附件。

3.2.3.2 提交资料

承包商至少须提交以下的资料(投标文件中需提供a，b，c，e，f，g)：

a. 根据所提供的技术参数选择型号规格、生产厂家与格栅除污机相同。

b. 设备的总体布置图，图中需标明详细的技术规格、装配结构、另件材料和防护涂层说明，以及设备的外形尺寸和安装、维修、运行所需的空间要求。

c. 基础螺栓布置详图和土建荷载。

d. 设备的安装、运行、维修手册。

e. 电气原理图。

f. 备件表。

g. 供货商资格证明和供货业绩，同时应提交相应的产品业绩证明。应确保其产品生产商必须有至少10年以上生产螺旋输送压榨机及相应电控箱系统的经验，07年至今在国内应至少有15个以上的该类泵站应用的成功实例，并应附有相应的用户使用证明。

3.2.3.3 设计和现场条件

现场条件如下：

| 序号 | 设备名称 | 螺杆外径 | 处理量(m3/h) | 料斗数 | 格栅中心距离(mm) | 功率 (KW) | 台数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺旋输送压榨机 | Φ200mm | 1—1.5 | 2 | 1200 | 1.1 | 1 | 1#泵站,配电控箱 |
| 2 | 螺旋输送压榨机 | Φ200mm | 1—1.5 | 2 | 1300 | 1.1 | 1 | 2#泵站,配电控箱 |
| 3 | 螺旋输送压榨机 | Φ200mm | 1—1.5 | 2 | 1600 | 1.1 | 1 | 3#泵站,配电控箱 |

注：每台螺旋输送压榨机配一辆不锈钢垃圾小车，螺旋输送压榨机排渣口高度高于垃圾小车。

3.2.3.4 性能和结构

1、螺旋输送压榨机由驱动装置，栅渣输送挤压机构及电控机构等组成。栅渣经螺杆推进挤压去水进入垃圾小车外运。

2、螺旋输送压榨机的进料口与格栅除污机出料口相对应，不会发生垃圾洒落现象。

3、易于拆换的耐磨尼龙衬套装于U型槽内，与螺旋叶片配合正常。密封罩和盖板不应有物料外溢。

4、螺旋输送压榨机应能每日24小时连续运转，运行平稳，低噪声，且不会产生抖动和卡阻现象。机械过载保护装置灵敏可靠。

5、设备故障运行时间在2万小时以上。

3.2.3.5 主要材料

主要零部件材料（除电机、减速机、耐磨尼龙衬套外，均为不锈钢）

U型槽                      不锈刚304

螺杆                       不锈钢304或机械性能更优材料

进出料口                   不锈钢304

内衬                       耐磨尼龙衬套，尼龙厚度δ≥10mm

电机减速机                 SEW或相同等级品牌

电机保护等级               IP55/F级

3.2.3.6 防腐处理

制造螺旋输送压榨机装置的全部材料应适用于污水的腐蚀性环境，未经保护或非防腐性材料应按要求进行处理。

3.2.3.7 控制系统

1、螺旋输送压榨机的操作方式为手动/就地/自动三种方式，就地控制为定时控制，自动控制由上位机PLC根据前后水位差控制。格栅除污机运行同时也控制螺旋输送压榨机运行。

2、应配备手动/停/自动及现场/的就地控制箱（具有自动、点动、急停、切换、反转、报警灯控制功能），并需配备向中心控制室传输状态显示信号的接口和接受中心控制室遥控信号的接口。

3、电控箱防护等级IP65。

3.2.3.8 检测

1、承包商应提供螺旋输送压榨机设备原产地检测证明。

2、空载运行2小时，以证明其操作的稳定性。

3.2.3.9 备件

承包商应将潜水泵的备件和专用工具详细列入清单内。

3.2.4 潜水泵

本节陈述了潜水泵专用技术要求

3.2.4.1 供货范围

承包商提供的潜水泵应为成套装置，并需配备出口连接座、提升链、水下电缆等有效和安全运行所必需的附件。

3.2.4.2 提交资料

承包商至少须提交以下的资料(投标文件中需提供a，b，c，e，f，g)：

a. 根据所给定的技术参数选择型号规格，生产厂家（可选择不同的生产厂家）

b. 上述设备的总体布置图（含彩页资料，能佐证所选择产品的主要技术参数及功能），图中需表明详细的技术规格，特性曲线，装配结构、零件材料和防护涂层说明，以及设备的外形尺寸和安装、维修运行所需的空间要求。在特性曲线上标明大流量工况点，额定工况点及小流量工况点的相应位置，额定工况点的轴功率。

c. 基础螺栓布置详图和土建荷载。

d. 设备的安装、运行、维修手册。

e. 电气原理图。

f. 备件表。

g. 供货商资格证明和供货业绩。

3.2.4.3 设计和现场条件

1、泵的试验规程应以ISO9906为准。

2、每台泵应能泵送原生污水。

3、泵应采用立式潜水泵，潜水电机直接与泵体相连。应能保证在正常使用的情况下，连续无故障运行时间不少于20000小时。

4、供应商应提供泵控制状态监控装置，以保证水泵的安全运转。

5、泵的单元与排水连接座的密封应完全是金属和金属的接触，任何采用膜、O型环或垫圈形式的排水密封，将不予采用。

6、现场条件

| 序号 | 设备名称 | 流量(m3/h) | 扬程 (m) | 效率 | 功率 (KW) | 台数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水排污泵 | 163 | 9.0 | ≥76% | ≤7.5 | 4 | 1#泵站,自耦安装,池深8.33m,电缆长度15m |
| 2 | 潜水排污泵 | 330 | 9.0 | ≥78% | ≤18.5 | 4 | 2#泵站,自耦安装,池深8.85m,电缆长度15m |
| 3 | 潜水排污泵 | 425 | 14.0 | ≥80% | ≤30 | 4 | 3#泵站,自耦安装,池深10.32m,电缆长度15m |

注：潜水泵电缆长度承包商要根据现场实现情况决定。

3.2.4.4 性能和结构

1、泵的结构

a. 叶轮

叶轮应为水力平衡的无阻塞流道设计，能通过污水中的颗粒以及纤维的能力，确保叶轮在输送常规的市政污水时不会产生堵塞。

b. 电机

电机应为鼠笼式感应电机，符合IEC标准、3相、380V、50Hz，防护等级IP68。定子绕阻和定子进线的绝缘等级为至少应达到F级155°C或更优。电机的配置应保证在H-Q曲线上任一点工作时，都不会出现过载。电机能每小时启动15次。能连接泵送温度最高为40℃的介质，并且定子绕组的平均温升不超过80℃。

潜水电机通过与介质水的接触直接散热，当工作环境不能满足停机水位在电机以上时，供应商应提供带有油冷却系统的潜水电机，以保证潜水电机在露出液面的条件下连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行。

定子应采用热压嵌入式，任何需在定子壳上钻孔的螺栓、针和其他连接方式，不予采用。

电机必须与泵为同一厂家制造。

d. 轴封

采用两个上下双重独立的高质量机械密封系统，下密封与叶轮毂分开。密封应无需维护和调整，并可以顺时针或逆时针转动，而不会带来不良后果。机械密封均采用耐腐蚀烧结碳化钨或碳化硅，介质酸碱度范围为pH3～14。

机械密封应该是免维护的，机械密封的润滑与被输送液体相隔开，应能抵抗热冲击，并具有良好紧急运行的特点。

制造厂应保证机械密封的使用寿命不低于50000小时。

e. 轴承

应采用高质量的终身润滑轴承，应有独立的温度传感器以监控轴承温度，轴承使用寿命应不低于100000小时。

f. 电缆和电缆密封

电机应配有用于控制和动力水下电缆，电缆密封方式应保证方便电缆的更换，不使用环氧、硅或其他二次密封系统进行密封。

电缆尺寸应符合IEC标准，保证在至少水下20米处连续使用而不失去其防水性能。

g. 水泵监控装置

水泵监测装置应包括漏水、电机热过载时发出指示，应该在电机出现严重损坏前发出有关讯号，并自动停机。

h. 泄漏传感器

在定子室中提供一个探测液体泄漏的传感器，所有讯号都应分别监测并在水泵或电机出现严重损坏前分别发出报警讯号，并自动停机。

i. 热保护

电机的每一项均由常闭型温度传感器保护，三个传感器应串联连接，这些传感器都应与电机过载保护相连接，并接至控制柜，与控制柜连接。

j. 耐磨环

耐磨环系统应能提供蜗壳和叶轮吸口之间有效的密封，耐磨环材质为布氏硬度达450的高铬铁或机械性能更优材料能保持长期有效密封。如采用叶轮间隙可调的形式，则可不设磨损环，叶轮间隙调节时以轴向调节为准，并在泵的外部调节和测量。

k. 潜水泵出水法兰与出水弯座为重力自动无刮擦性耦合，泵的效率考核应包括出水弯座在内，泵的出水端面与出水管弯座的耦合面为嵌装胶圈耦合，各密封面均应密封可靠。

3.2.4.5 主要材质

叶轮                  无堵塞型，铸铁QT600-3或铸铁HT250+环氧树脂防腐涂层

泵、电机壳体、底座    铸铁HT250

主轴                  2Cr13不锈钢或机械性能更优的材料

轴承                  SKF或相同等级，寿命≥10万小时

机械密封（内，外）    碳化钨、碳化硅，寿命≥5万小时

电机                  IP68防护等级，F绝缘等级

导轨                  不锈钢304

吊链                  不锈钢304

电缆                  防水、防腐、防老化、外套EPDM

O型圈                丁腈橡胶或氟橡胶

3.2.4.6 防腐处理

制造水泵的全部材料应适用于泵送污水的腐蚀环境，未经保护或非防腐性材料，应按有关条款进行处理。

3.2.4.7 控制系统

泵的操作方式为手动控制和PLC自动控制。与潜水电机的连接的电缆长度应按招标图纸复核长度。应具备向控制室PLC传输状态信号并接受PLC输出控制信号的接口。

3.2.4.8 安装和检验

承包商应遵照标书图纸及对应土建工程的标高、位置，进行上述潜水泵装置的安装。

承包商在上述设备安装前，应对建成构筑物的相关土建尺寸，进行核对，并提出详细记录，对不符合安装条件的部分，应向监理工程师报告，经批准及修正后，方可安装。

1、设备结构要素

潜水泵应采用整机安装，通过吊机、吊链沿导杆下降，应能与出水管弯座自动耦合，耦合面不得泄漏。

潜水泵装置的安装顺序应按制造厂安装手册为准。

在安装前，制造厂为防止部位损坏而包装的防护粘贴，不得提前撕离。

2、与土建工程分界面

潜水泵安装基础尺寸、地脚螺栓预留孔及预埋件均属本工程。

二次灌浆属本设计安装工程的范围。

设备固定用地脚螺栓为供货商的随机附件。

3、现场检验和调试

泵的试验标准应以ISO9906为准，承包商应提交泵特性的工厂试验证明，潜水泵安装后，承包商应按技术指标进行检验，并符合设计要求，泵的安装及验收应符合GB50275-98。

带负荷运转1小时（根据进水池的水位确定运行时间），检测其流量、扬程及效率是否符合设计要求。

运转时应平稳、无异常声音和振动，电机电流值正常，潜水电机外壳防护等级IP68。

3.2.4.9 备件

承包商应将潜水泵的备件和专用工具详细列入清单内。

第四章 电气设备

4.1 一般技术要求

标书范围

1、概述

本标书涉及的范围为福州开发区长安污水处理厂厂外管网工程中1#、2#、3#泵站除变压器、低压计量柜进线柜外所有电气设备的供应、安装、调试及验收，但不包括室内外照明、构筑物防雷与接地保护部分及与土建相关的予埋件、予留孔等，该部分由土建承包商负责供货和安装。

2、标书内容

根据本标书内容，承包商应负责执行以下内容，但不限于此：

- 低压控制柜的供货及安装

- 电缆的供货及安装

- 电缆保护管的供货及安装

- 与设备配套供应的电气设备的接地保护系统的供货，安装

- 电气设备安装附件的供货及安装

- 与设备配套的就地控制箱的供货及安装

- 与设备配套控制箱与设备连接用的动力电缆和控制电缆的供货及安装

- 标书中要求执行的其它内容

- 电气设备安装后的通电调试，竣工验收及操作指导

3、与土建承包商的关系

以下内容属土建承包商合同范围，不属本合同范围，但与本合同存在分界点接口关系，因此本承包商有责任向对方提供属本合同范围内的接口设备的资料及文件，明确提出技术要求，并有责任协助对方完成和复核各设备的接口工作。

- 构筑物照明、照明箱的供货与安装

- 照明设备的接地及构筑物防雷与接地保护部分

- 电气设备安装所需的与土建相关的予埋件，予留孔的施工

4、接口分界点

本标书合同与土建标书合同接口分界点应遵循以下原则：

- 室内构筑物照明以内部照明配电箱主进线开关为分界点，外部电力电缆与开关的连接属本合同范围（详见工程量清单）。

标书执行要求

- 电气设备的供货、安装、调试、运行及验收应符合本标书的电气一般技术要求和电气详细技术要求。

- 所供电气设备及电气设备的安装应能确保所有设备、元件和系统形成一个协调合理的整体。

- 制造商、供货商及承包商之间在设备元件及系统接口上应保持完整统一。

- 所有设备及材料的设计、制造、安装及调试中应具备电气设备规定的性能或功能。

- 应确保所有设备及材料的设计、制造、安装、试验及试运行的质量。

- 应不断地进行电气工程的检查管理至颁发验收证。

- 承包商投标时应提供所有电气设备的原产地、厂家、名称、规格型号等关键说明及提供该产品型式试验报告和五年以上的生产经验及三台套以上成功运行的证明。

- 承包商投标时应提供供货商的企业资质等级，企业规模，低压开关柜的设计和制作应由经ISO9001认证具有生产许可证的电气设备专业制造厂生产。

- 所有机械设备配套的电气控制箱设计和制作应由经ISO9001认证电气设备专业制造厂生产。

参照标准

本节的有关标准包括但不限于以下的IEC标准和相应的GB标准。若IEC标准与GB标准有不同之处，则应符合其中标准较高的一个。

| - | IEC71 | 绝缘配合 |
| --- | --- | --- |
| - | IEC-60044-1 | 电流互感器 |
| - | IEC423 | 金属穿线管和固定件 |
| - | IEC446 | 根据颜色和数字鉴别导线 |
| - | IEC431 | 铜母排 |
| - | IEC439 | 低压开关设备和控制设备组件 |
| - | IEC34 | 旋转电机 |
| - | IEC529 | 外壳防护等级 |
| - | IEC51 | 直接动作指示模拟电气测量仪器及附件 |
| - | IEC99-2 | 避雷器 |
| - | IEC99-3 | 避雷器 |
| - | IEC113 | 电工技术图表 |
| - | IEC158 | 低压接触器 |
| - | IEC129 | 交流断路器 |
| - | ISO1690 | 电气设备噪声传播的测定 |
| - | GB1208-87 | 电流互感器 |
|  | IEC298 | 交流金属封闭开关设备和控制设备 |
|  | IEC-60044-2 | 电压互感器 |
|  | GB50259-96 | 电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范 |
| - | GB50258-96 | 电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范 |
| - | GB50254-96 | 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 |
| - | GB50150-91 | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 |
| - | GB50168-92 | 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 |
| - | GB50169-92 | 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 |
| - | `GB50171-92 | 电气装置安装工程盘，柜及二次回路结线施工及验收规范 |
| - | GBJ65-83 | 工业与民用电力装置的接地设计规范 |
| - | GBJ149-90 | 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 |
| - | JGJ46-88 | 施工现场临时用电安全技术规范 |
|  | 装箱资料 | 各种电气设备的使用说明及安装说明 |
|  |  | 承包商应完全熟悉上述标准，并应按照这些标准进行设备的设计，供货，安装和施工，如上述标准间存在差异时，应以较高标准作为参照标准 |

主要符号及单位

A   -----------------  安培

V   -----------------  伏特

kV  -----------------  千伏

kVA  -----------------  千伏安

kW  -----------------  千瓦

Hz  -----------------   赫芝

Ω   -----------------  欧姆

COSф----------------功率因数

电气系统参数标称值

A。低压系统

电压              ~380V/220V

相数              三相四线

频率              50HZ

接线              三 + 一芯或三+二芯

B。 控制系统

电压             ~220V

相数              单相

频率              50HZ

C。高压系统

电压              8.7KV/10KV

相数              三相

频率              50HZ

接线              三芯

相序排列

所有配电装置各回路的相序排列应一致，硬导体应涂刷相色油漆或相色标志。色刷应按照 IEC有关标准，分别为黄、绿、红，中性线为浅蓝色，接地线为黄/绿相间绿色。

电气设备基本要求（详见电气设计总说明（D-01）图纸）

- 电器的额定电压应与所在回路的标称电压相一致。

- 电器的额定电流不应小于所在回路的计算电流。

- 电器的额定频率应与所在回路的频率相适应。

- 电器应适应所在场所的环境条件。

承包商的责任

1、土建条件

本承包商应提出有关电气设备安装的土建条件，包括电气设备的安全距离，所需放置面积、 朝向、门窗位置、通风防火、防噪声、 防震、采光、温升等要求。并需提供设备所需开设预留孔的位置。尺寸及预埋管。所有电气设备安装所需的予埋件、予留孔、穿线管、设备基础应在土建施工时同时完成。承包商应根据图纸及电气设备的安装要求对土建施工进行核对并书面确认，包括核对电气设备的安全距离，放置面积、朝向、门窗位置、通风防火、防噪声、 防震、采光、温升等要求，并应对土建开设的槽和予留孔的位置尺寸及予埋管的位置，尺寸进行核对且需经安装单位复核并书面确认。承包商有责任根据电气设备的特殊安装要求提出对土建的要求。

2、文件及图纸

a)   中标后承包商应提供有关电气设备设计报告

包括： 技术因素、设计值、设计的假设、计算方法、参考标准、有关的注解以及设备的选择等。

b) 中标后承包商应递交有关电气设备的图纸，但不限于此，图纸应包括

结线图-----低压控制柜的单线图和控制原理图，现场电气控制箱的单线图和控制原理图。

位置图-----电缆通道、设备通道的要求，按照IEC133 提供布置图。

总布置图---所有设备平面布置图承包商根据图纸数量和清单表格详细列出所有工作。

差异

承包商应在设备安装前对电气设备的开箱资料及电气设备的施工安装图纸作详细的核对和计算，当电气设备与施工图纸要求的尺寸、规格、 数据存在差异时，承包商有责任进行调整和修改，并将修改报告提交业主和监理工程师认可。

配套设备

承包商有责任提供电气设备清单范围外的配套电气设备、安装配套设备， 如母排、室内外接地线、穿线钢管、 基础槽钢、各类支架、接线盒及其它附件等。承包商应对配套电气设备、、安装配套设备报单价、列清单、费用计入合同总价。

安装、试验和试运转

电气设备应运送到现场，就地安装就位并与电源辅助设备、控制、保护和监测系统相连接。安装、试验和试运转应按照预定的试验和调试进度进行，并按总要求实现。

培训

详见第二章《基本要求》2.8节――技术服务。

备品备件及维修工具

详见第二章《基本要求》2.7节――保修期及备品备件。

驻现场人员

承包商应在进行电气工作的现场保持一名现场人员或高级电气人员，以承担全部电气工作的责任并保证给予满意的监督。

4.2 电气设备详细技术要求

环境参数

1、当地环境状况

| 年平均气温 | 20 | 度 |
| --- | --- | --- |
| 极端最高气温 | 40.1 | 度 |
| 极端最低气温 | -2.5 | 度 |
| 地震烈度 | 7 | 度 |
| 海拔高度 | < | 1000m |

2、设备要求参数

| 环境温度上限 | +40 | 度 |
| --- | --- | --- |
| 环境温度下限 | -5 | 度 |
| 最高日平均温度 | +30 | 度 |
| 最高年平均温度 | +20 | 度 |
| 相对湿度 | <=95% | (+20度时参数) |
| 地震烈度 | <=8 | 度 |
| 污染度 | 中等 |  |
| 灰尘 | 中等 |  |

信号输出

低压控制柜输出的电量信号见下表：

| 名称 电量 |  | 电流 | 电压 | 合 | 断 | 故障 | 高温 | 超温 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变电所低压380V侧 | 380V进线柜 | * | * |  |  |  |  |  |

*----信号输出（电流、电压为三相电流、电压）

电气设备清单

见工程量清单

备品备件表(由承包商投标时填写)

| 序号 | 名 称 | 技 术 规 格 | 数量 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

供配电设计简述

1、负荷等级及供电电源

负荷等级：泵站污水提升泵及自控仪表系统为二级负荷，其余为三级负荷。

供电电源：由城市公用电网提供10KV电源供电，另外设置一台无机房发电机作为备用电源。

2、供配电系统

变压器：1#泵站50KVA；2#泵站100KVA；3#泵站160KVA

无机房发电机：1#泵站40KW；2#泵站60KW；3#泵站90KW

低压系统：单母线

3、用电负荷

所有用电设备均为380/220V低压设备，1#泵站最大单机容量7.5KW; 2#泵站最大单机容量18.5.5KW；3#泵站最大单机容量30KW。1#泵站总设备容量33.5KW；2#泵站总设备容量66.5KW；3#泵站总设备容量101KW。

4、计量

动力照明混合计量，计量方式为高供低计。

5、无功补偿

低压控制柜低压母线处设计电容补偿，以确保COSφ≥0.9。

6、电动机起动

潜水泵采用软启动器起动方式，其余电机采用全压起动方式，起动压降控制在10％以内。

7、控制方式

用电设备设就地控制柜。除电动葫芦采用手动控制外，其余设备采用手动和自动控制两种方式，或手动控制、定时控制、PLC自动控制，手动方式时可在控制柜或机旁按钮箱上操作。

8、信号传送

低压控制柜的电机运行状态及主要电气设备参数应传送到泵站PLC柜。

9、防雷与接地

泵站采用 TN-S制，公用接地网，接地电阻不大于4欧姆。

10、设备选型

低压开关柜选用XL-21动力箱。

电缆采用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电缆。

导线采用BV线。

电气设备

低压开关柜

1、简要说明

低压开关柜选用XL-21动力箱，污水泵电控箱采用XL-21动力箱改装，低压开关柜电压等级低于1KV并应按IEC439，IEC227，IEC73 的要求设计。

低压开关柜(控制柜)的设计应包括功能单元，控制保护以及仪表设备等，对每个设备位置留有适当的空间便于进线和出线，利于接线扩展，固定件的维修及部分元件的调换。

低压开关柜应在最大短路故障时安全运行，并应能承受由此引起的热应力和机械应力，在故障条件下，压力释放的通道不允许面向操作人员。

低压开关柜额定短时(1秒)耐受电流不小于50KA。

2、结构

低压开关柜采用全封闭薄板结构、型板支架，柜内每个装置应连续运行，其防护等级应符合 IEC529要求的IP40。

元件板，门，罩子和框架的总装配应平滑嵌装，无波纹出现，应提供所必需的肋和支架以减小敲击，保证功能单元装配既整齐又牢固。

应避免出现未经加工的毛边，角和边缘都应呈圆角型，连接处和接地处要求平 滑，不允许出现裂缝接点和断裂。

曲拐，手柄，表计和附件的切割处应锐利平净，门应装有铰链和锁，装有设备的门不应由于重量和大小而引起下垂。

可移动的门和框架应安装在铰链，销子或托架上，并且采用工具或钥匙操作的紧固件来固定，超过 0.5平方米面积的门板应备有提升把手。

开关柜框架的基本零件应采用厚度不小于2mm的镀铝锌板组合而成，框架的结构件用螺栓紧固连接而成。所有框架零件应为免维护型。开关柜内部划分为四个区域：水平母线区，垂直母线区，电器设备区和电缆区。

一次接插件要求提供相应的试验报告，一次接插件上应装有特制弹簧保证连接的可靠。同时，在所有有连接的部分都应经镀银处理以降低接触电阻，改善内部发热情况，保证可靠性。

开关柜顶部设自然通风网盖，但不应降低外壳防护等级要求。

开关柜面板颜色要得到业主的同意。

3、标记

每台低压开关柜的功能单元，附件及终端盒应设置标记。

4、低压开关柜内动力线

低压开关柜的动力线应供有进线出线的主回路，功能单元之间相互连接，动力线应根据要求采用线排或电缆，并适应每个装置的额定电压，额定电流和最大故障条件。应保证低压开关柜留有20%~30%的备用回路。

母排系统应符合 IEC439，并且全封闭在低压开关柜的分舱内。

母排绝缘采用空气或环氧树脂，并符合开关柜的工作电压。

母排应按IEC431采用钢性硬拉，高导电的电解铜。母排的截面在整个长度内应均匀，其截面应能承载连续的负载电流。

母排的接触点应确保有效的导电和牢固的连接，不同金属的连接处应防止腐蚀。

母排的孔应钻得光洁，母排夹紧螺栓应用高拉伸的不锈钢。

母排不应由功能单元支撑，支持母排的绝缘子或其他的材料应有合格的性能，以适应机械及电气要求。

母排的排列应便于电缆连接，检查及维修。为便于发展，母排的终端应钻孔，并支撑，以能承受故障条件。

电缆仅用于低压开关柜内动力线，电缆应是硬拉的高导电的多股铜芯线，应符合 IEC 有关标准。

电缆应整齐的排列和牢固的支撑以承受指定的故障条件。

供货商应提供满足系统要求的中性和接地母排。

上述母排要预先钻孔便于连接。

低压开关柜内的动力线采用相色识别：

-  A  相  -------------------  黄

-  B  相  -------------------  绿

-  C  相  -------------------  红

-  中性线 -------------------  淡蓝色

-  接地线 -------------------  绿/黄相间色

颜色可以是连续的或有规律的间隔，动力线两端漆 50mm宽的色带。

联接控制，保护及仪表设备的小线应为截面不小于2.5平方毫米的多股铜导线， 绝缘等级为0.6KV。

柜内小线应整齐地编织夹紧，柜外小线应穿金属导管或线槽。

所有不与主回路连接的小线应采用同一种醒目的颜色，并在端子处具有持久的符合IEC446标准的标记。

每个功能单元或组件的柜内外小线必须在端子排上接口，柜内留有25%的备用端子。每根导线将固定在专用的端子上，并可根据需要采用连接线进行多根导线连接，每项设备将从公共的中性排上单独引出一根中性线。

5、柜内主要设备

安装在低压开关柜内的设备应选择能满足所需性能或性能范围要求的产品，电气元件应不低于施耐德等级品牌，所有设备应为新颖的，为有关种类第一流的技术和质量，产品应由专业厂生产，保证质量及产品的合格额定值。

所有设备应具有标记牌，标记牌上应说明容量，操作特性，型式及序号。

工作成为一体的装置应选用相似的设备，不允许有不必要复杂接口的设备。所有裸体设备应设计及装配呈现统一或厂制的涂层。

进线及出线功能单元应适应所需的额定电压，额定电流，寿命。开关能量及短路故障容量等要求，并结合所需的操作特点，辅件，联锁等。

柜内主要设备有：

（1）低压断路器

低压断路器应按IEC129的要求设计制造并符合低压开关柜的操作要求。

每台低压断路器以插接方式允许在隔离条件下调换、试验及维修。

用于出线的塑壳断路器应符合下列条件：

-  采用手动操作并带负荷热过载及短路脱扣器。

-  固定件及接头应适应低压开关柜的箱壳

-  极限分断电流满足配电系统要求

(2)软启动器

通用型，不低于施耐德等级的品牌。

6、型式试验

以鉴定过的所有制造零件和组建的型式试验可供工程师复查和确认，所制造的低压柜与试验的设备具有相同的质量和标准。

7、常规检查和试验

常规试验应包括但不限于：

1) 视觉检查--设备的质量、结构、防护等级总装配和油漆。

2) 所有手动机能、插头系统、门板等的机械操作。

3) 所有控制、保护和监测设备的电器操作。

5) 功能性试验包括模拟操作和所有自动和可编程序控制的程序试验。

仪表及指示器

1、控制设备

所有控制，保护及仪表回路应与主回路隔离，低压开关柜的控制回路电压采用交流 220V并加以不大于10A的熔丝保护。

控制及保护回路与仪表回路分开，主开关控制回路单独采用熔丝保护，所有按钮，指示灯，选择器必须匹配。

2、仪表显示

电流、电压开关柜上测量显示

电缆

1、电力电缆

- 0.6/1kV电缆采用铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆。

电缆的各项电气参数应符合其使用条件下的要求，且应考虑以下因数

- 连接负载加上30%的裕量以及敷设方法引起的降容量。

- 电缆电压等级及敷设方法。

- 系统的故障水平及持续时间

- 最大环境温度。

- 电缆平行敷设的数量。

电缆均采用铜芯电缆且敷设时不受落差影响，电缆性能全部达到IEC502及IEC840等标准要求。

2、控制电缆

控制电缆采用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆。

电缆的各项电气参数应符合其使用条件下的要求，电缆性能应达到国标(GB)或其它国际标准的要求。

电缆均采用铜芯电缆。

控制电缆的线芯应留有30%的备用量，但线芯总数不得少于4芯。

电压电流测量回路的控制电缆截面不得小于2.5mm2，其它控制回路的电缆不得小于1.0mm2。

3、电缆接线盒

当供电电缆截面与其它机械设备配套电气控制箱进线接线端子不匹配而不能直接连接时，承包商有责任提供电缆接线盒。接线盒外壳应由不锈钢钢材制作，钢板厚度不小于2.0mm，防护等级应不小于IP55，接线盒内应有供电力电缆和控制电缆可靠连接用的铜接线排(或接线端子)，接线排或接线端子应能满足在额定和故障状态下电气强度要求，并应满足电气安全净距要求。

4.3 设备控制柜、箱电气技术要求

本节所述为本标书中涉及的机械设备配套电气控制箱及其电气附属设备的提供和安装。承包商应负责提供和安装与之配套的现场电气控制箱及其电气附属设备。

设备配套电气控制柜、箱电气一般技术要求

与格栅除污机配套电控箱具有手动/就地/自动三种操作方式，就地控制为定时控制，自动控制由上位机PLC根据前后水位差控制。

与螺旋输送压榨机配套电控箱具有手动/就地/自动三种操作方式，同时具备手动（点动）、急停、反转、报警等控制功能。

与气体净化设备配套电控箱功能见第六章通风除臭设备。

格栅压榨机、螺旋输送压榨机电控柜应具备与站内PLC连接的无源触点开关量接线端子（24VDC、5A），通过接线端子向泵站PLC传输设备开启、关停、故障等常规工况状态信号，并接受PLC自动控制信号，对设备进行开关操作。

电控箱户外型采用不锈钢板304制作，板厚≥2mm，户内柜可采用板厚≥2.5mm钢板喷塑制作。电控箱内所有电气元件应不低于施耐德等级的品牌，选用的元件要求发热量少且能耐高温。电控箱还应具有断路、短路、欠压、缺相等保护功能。

设备电器柜、箱电气详细技术要求

1、配套电气设备清单

承包商应负责以下电气设备的提供，安装，试运转及包括系统图，控制原理图，端子接线图等电气设备图纸的提供。

| 序号 | 名称 | 技 术 规 格 380/220V 50Hz |  |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水泵控制柜（AA3柜） | 1#泵站 潜水泵 P=7.5KW 4台 |  |  | 各1面 | 1控4 |
|  |  | 2#泵站 潜水泵 P=18.5KW 4台 |  |  |  |  |
|  |  | 3#泵站 潜水泵 P=30KW 4台 |  |  |  |  |
| 2 | 格栅除污机、螺旋压榨机、电动葫芦、气体净化设备、照明、PLC、无功补偿值班室等控制柜（AA2柜） | 1#泵站：格栅除污机0.75KW 2套；螺旋压榨机1.1KW 1套；电动葫芦3KW 1台；气体净化设备4KW 1台；值班室1.7KW；照明、UPS 1.03KW；无功电容补偿3×5KVAR | 2#泵站：格栅除污机0.75KW 2套；螺旋压榨机1.1KW 1套；电动葫芦4.5KW 1台；气体净化设备4KW 1台；值班室1.7KW；照明、UPS 1.62KW；无功电容补偿4×5KVAR | 3#泵站：格栅除污机0.75KW 2套；螺旋压榨机1.1KW 1套；电动葫芦4.5KW 1台；气体净化设备4KW 1台；值班室1.7KW；照明、UPS 1.03KW；无功电容补偿4×10KVAR | 各1面 | 1控7 |

本标书除清单所列外，承包商还应提供包括设备安装所需的各类支架，基础型钢，穿线管，连接电缆及其它附件的提供和安装。合同总价应包括配套设备及其附件的费用。

2、供电电源

所有机械设备电气控制单元、箱供电电源均为380/220V，电源均引自低压开关柜低压母线。

3、与机械设备配套的电气控制单元、箱

本工程需配套电气控制箱的机械设备有：气体净化装置、格栅、螺旋压榨机、电动葫芦。

本工程需配套电气控制柜（XL-21）单元的机械设备有：潜污泵AA3柜；格栅压榨机、电动葫芦、气体净化装置等AA2柜。

电气控制单元、箱应符合下列要求：

- 控制及保护回路分开，所有按钮，指示灯等必须匹配。

- 潜污泵采用软起动器起动，其余电机均为全负荷直接启动，启动压降控制在10%内。

与设备配套的电气控制箱供电电源为一路电压为380/220V， 50Hz，三相四线制电源，进线方式，承包商除提供与设备配套的电气控制箱外，还应提供电气控制箱与设备连接用的控制电缆和电力电缆的连接工作。

随设备配套的控制箱内部所需的控制电源由供方配套供应，控制电源为交流220V。控制箱接受电源侧应设总进线空气开关，空气开关应有短路及过载保护。控制箱馈电回路应设热保护元件用于电机的过载保护。

与设备配套的电气控制箱应就近设置在设备旁。承包商应根据设备电气控制箱不同的使用场合、控制要求进行设计和供货。

4、与水下电机配套的电气控制柜（XL-21改装、现场配置手、自动切换开关控制箱）

本工程需配套供应电气控制柜的水下电机有：潜水泵

潜水泵承包商应提供电气控制柜与水下电机连接用的控制电缆和电力电缆(水下橡套电缆)及电缆的连接工作。当水下电机至控制柜的实际安装距离超过供货商提供的电缆长度时，承包商有责任保证为延长电缆所必须的电缆接线盒的提供，从一台水下电机引出的电力电缆和控制电缆应公用一个电缆接线盒，接线盒外壳应由不锈钢钢材制作，钢板厚度应在1.5mm以上，并保证足够的强度。防护等级应不小于IP67。接线盒内应有供电力电缆和控制电缆可靠连接用的铜接线排(或接线端子)，接线排或接线端子应能满足水泵电机在额定和故障状态下电气强度要求。

水下电机电气控制柜应符合下列要求：

- 要结合水泵生产厂商对水泵控制的要求，配合自控PLC接口的需要，设计合理的水下电机电气控制柜的线路。

- 水下电机设短路，过载，泄漏，高温及干运行等保护

- 箱面设开停按钮，自动手动转换开关及紧急停车按钮

- 箱面应有开/停，过载及水泵电机故障信号灯

-  控制箱应有输入输出信号外接端子，信号类型及要求详见自控部分有关章节

4.4 电气设备的安装

总则

1、所有设备的安装应满足有关设备制造规范，安装验收规范及产品的安装要求，也应符合电气设备详细安装图纸的要求。因提供的产品与设计图纸不符或其它原因需修改设计图纸的工作应在安装工作开始前完成，该工作作为本安装工程的一部分。

2、低压开关柜及各类配电箱控制箱等在搬运和安装时应采用防震，防潮，防止框架变形和漆面受损等措施，必要时将易损元件拆下。当产品有特殊要求时，应根据产品的特殊要求实施。

3、承包商应在设备进场后取得完整的开箱资料，包括设备的合格证书，安装手册，操作手册，维护保养手册等文件，并应从供货商处获得设备安装所必需的设备安装指导手册和设备安装参数等交接资料。

4、承包商应在设备安装前取得完整的设备施工安装图纸，并应对图纸提出的各种要求作详细的了解和全面的复核与计算。

5、承包商在设备安装过程中严格按合同执行并建立工程联系单事项，在设备安装过程中对设备安装的修改和调整应以书面形式向业主和监理工程师提交报告，并应在得到肯定的书面答复后方可执行。

6、承包商应在设备安装竣工后向业主提交下列文件：

- 所有电气设备的合格证书，安装手册，操作手册，维护保养手册等文件。

- 电气设备的通电试验报告。

- 完整的工程联系单。

- 完整的电气设备安装竣工图

- 电气设备的试运行报告

- 其他必需的附加文件。

上述文件应装订成册。

开关柜，控制及配电箱的安装

开关柜，配电箱到达现场后，承包商应在规定期限内作验收和检查，并应符合下列要求：

- 包装及密封良好

- 开箱检查型号及规格符合设计要求，设备无损伤，附件备件齐全

- 产品的技术文件齐全

- 外观检查应合格

承包商在进行开关柜，配电箱的安装前应对土建施工提供的设备安装条件包括预埋件的位置等进行检查和验收，如果土建条件未能符合设备安装条件时，承包商有责任协助土建单位作必要的修正。

所有开关柜和配电箱在安装前应作全面的特性测试。

所有设备安装用的紧固件，除地脚螺栓外，应用镀锌制品，开关柜和配电箱内母线的涂漆颜色应符合规范规定。

开关柜和配电箱的基础型钢安装允许偏差应符合下列要求：

- 不直度偏差每米不大于1毫米，全长不大于5毫米。

- 水平度偏差每米不大于1毫米，全长不大于5毫米

基础型钢、导轨应可靠接地，柜箱本体及内部设备与各构件连接应牢固，柜箱本体与基础型钢应用螺栓连接，基础型钢应除锈油漆。

开关柜与配电箱单独或成列安装时，其安装允许偏差应符合下列要求：

- 相邻两柜或箱顶部水平度偏差不大于2毫米

- 全部柜或箱顶部水平度偏差不大于5毫米

- 相邻两柜或箱面不平度偏差不大于1毫米

- 全部柜或箱面不平度偏差不大于5毫米

- 柜与箱间接缝偏差不大于2毫米

- 柜与箱垂直度偏差每米不大于1。5毫米

凡需悬挂安装的配电箱，应用型钢制作固定支架，将其固定在墙上或栏杆上，安装高度详见图纸说明，安装支架应作必要的除锈及防腐处理。

电缆的安装

1、电缆在敷设前应按下列要求进行检查

- 电缆通道畅通，预留穿线管无堵塞现象

- 电缆型号，电压及规格应符合设计要求

- 电缆外观无损伤，绝缘良好

- 敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度，减少电缆接头

- 在带电区域内敷设电缆，应有可靠的安全措施

- 所有电缆应是新颖的，并且应附有制造厂的商标原封包装到现场

2、电缆走向

- 电缆走向应按工程图纸根据标书的要求进行安装

- 保证发生故障时所有电缆应能移动和掉换。

3、电缆安装

电缆应按下述各种使用范畴采取隔离措施

- 电力电缆（线电压小于1000V）

- 仪表/遥测电缆

- 控制电缆

- 电信电缆

电缆的安装应符合下列要求：

- 所有电缆不允许有中间接头，只有在监理工程师书面同意后才能使用

- 在电缆安装前应先将穿线管等安装竣工，电缆及导线在穿管前应事先估计长度，电缆不允许在管内桥架内硬拖。

- 在电缆接口处应将电缆编上回路号的持久标志牌。

- 电缆抽取后应立即敷设防止机械损伤，电缆的安装应采用支撑，导板绞车，托盘或其它设备等工具。

- 电缆在安装进程及最后就位时应保证其曲率半径符合规定的要求，并在各种情况下满足制造商所推荐的要求。

- 电缆进入开关柜，设备机壳及电缆盒时，每根电缆应采用合适的铜质夹件来固定。

4、电力电缆的封头

所有电力电缆应采用专业厂制造的压接型接头并应与导体尺寸匹配，应按接头制造商所推荐的要求采用专用工具将接头压接，在接头处应保持电缆绝缘不损伤并以相色收缩套圈加以密封。

交联绝缘电缆的封头应严格按照制造商所推荐的要求采用专业厂生产的电缆收缩密封材料。

5、电缆接头

所有电缆在敷设时应无接头，承包商在各种情况下有责任精确地测定电缆所需的长度。

若电缆太长不可避免中间接头时，应征得监理工程师书面同意并决定接头的位置和型式，电缆接头应配合电缆尺寸及结构采用专业生产的热收缩或环氧树脂塑壳型的接头箱。

母线的安装

母线在安装前应按下列要求进行检查：

- 母线表面应光洁平整，不应有裂纹，折皱，夹杂物及变形和扭曲现象。

母线的安装应符合下列要求：

- 母线应涂刷防腐相色油漆，涂漆应均匀，无起层和皱皮等缺陷。

- 母线应矫正平直，切断面应平整。

- 母线应按实际需要整根剪裁

- 室内母线在安装时，其安全净距应符合IEC和GB规定的要求

- 矩形母线应进行冷弯，弯曲处不得有裂纹和显著的折皱，弯曲半径不小于母线2倍的厚度，多片母线的弯曲度应一致。

- 母线的搭接面必须搪锡，并涂以复合脂

- 母线的紧固件应采用符合国家标准的镀锌螺栓螺母和垫圈。

接地的安装

本接地安装的工程范围为除室外接地极，室外接地网及接地网引出线以外的所有电气设备的接地安装。

承包商应在室内接地工程安装之前，对土建单位完成的接地极及接地引出线作全面的检查和测试，且须经安装单位复核并书面确认，当接电电阻不符合设计要求时，承包商有责任提出对土建的要求。

电气设备的下列金属部分均应可靠接地或接零：

- 电机，开关柜，配电箱等金属框架、外壳和底座

-金属门，户外构筑物金属栏杆，电缆穿线管

接地线的敷设应符合下列要求：

- 接地线及其紧固件应采用镀锌防腐措施

- 接地线在穿过墙壁，楼板和地坪处应加装钢管保护

- 接地干线应在不同的两点及以上与接地网相连接

-控制柜及装有配电箱设备的房间，均应设置供临时接地线使用的接线板和螺栓

- 接地线的连接应采用焊接，焊接必须牢固无虚焊，连接至电气设备上的接地线，应采用镀锌螺栓连接

- 当利用金属构件，金属管道等作为接地线时，应保证其全长为完好的电气通路。

工具

承包商在电气设备安装过程中有责任配备安装工程所必须的一切通用工具，凡属电气设备安装的特殊和专用工具由供货商负责提供。

供货商应根据污水泵站运行的需要推荐必备的工具和备品备件，费用按固定价单列，计入合同总价。

安装工程的交工验收

承包商应根据合同规定的安装计划进行整个工程的安装，包括提供足够的技术工人，材料以及完成合格安装所需的设备与装置等，在规定的日期内完成规定的工程内容。

承包商在安装工程完成之后，应与监理工程师和业主进行联合验收，承包商应准备和完成已经批准的验收报告记录，验收报告是在安装工程的各个部分被验收通过时由承包商和监理工程师共同完成并签名。在验收完成后，应提交二份装订过的验收报告复印件给监理工程师，承包商应至少在联合验收开始前的48小时给监理工程师和业主发通知。

所有电气设备在交工验收时应进行下列检查：

- 竣工的安装工程应符合设计要求

- 安装工程的质量应符合标书的规定要求

- 调整，试验项目及其结果应符合规范和规定

- 技术资料和技术文件应齐全

开关柜、配电箱的交工验收

开关柜、变压器柜及配电箱的安装验收应按下列要求进行：

- 柜（箱）的固定及接地应可靠，柜（箱）漆层应完好，清洁整齐

- 柜（箱）内所装电气元件应齐全完好，安装位置正确，固定牢固

- 所有二次回路接线应准确，连接可靠，标志齐全清晰，绝缘符合要求

- 柜内一次设备的安装质量验收要求应符合标书规定的要求

- 柜（箱）及电缆管道安装完毕后，应作好封堵

开关柜及配电箱在验收时应提交下列资料和文件：

- 安装工程竣工图

- 变更设计的证明文件

- 制造厂提供的产品说明书，调试大纲，试验方法，试验记录，合格证书及安装图纸等技术文件

- 根据合同提供的备品备件清单

- 安装技术记录

- 调整试验记录

电缆的交工验收

电缆的安装验收应按下列要求进行：

- 电缆规格应符合规定，排列整齐，无机械损伤，标志牌应装设齐全，正确，清晰

- 电缆的固定，弯曲半径，有关距离及相序排列等应符合要求

- 电缆终端及电缆接头应安装牢固

- 电缆终端相色应正确，电缆支架金属部件防腐层应完好，接地应良好

- 隐蔽工程应在施工过程中进行中间验收，并作好签证

电缆在验收时应提交下列资料和文件：

- 电缆线路路径的协议文件

- 设计资料图纸，电缆清册，变更设计的证明文件和竣工图

- 制造厂提供的产品说明书，试验记录，合格证件及安装图纸等技术文件

- 隐蔽工程技术记录，电缆线路的原始记录及电缆试验记录

母线的交工验收

母线的安装验收应按下列要求进行：

- 金属构件加工，配制，螺栓连接，焊接等应符合国家现行标准

- 所有螺栓，垫圈，闭口销，锁紧销，弹簧垫圈及螺母等应齐全可靠

- 母线配制及安装架设应符合设计规定，相间及对地电气距离符合要求

- 瓷件应完整，油漆应完好，相色正确，接地良好

母线在验收时应提交下列资料和文件：

- 变更设计部分的实际施工图

- 变更设计的证明文件

- 制造厂提供的产品说明书，试验记录，合格证件及安装图纸等技术文件

- 安装技术记录

- 电气试验报告

- 备品备件移交清单

接地的交工验收

接地的安装验收应按下列要求进行：

- 整个接地网外露部分的连接可靠，接地线规格正确，防腐层完好，标志齐全明显

- 供连接临时接地线用的连接板的数量和位置符合设计要求

- 工频接地电阻及设计要求的其它测试参数符合设计规定，雨后不应立即测量接地电阻

接地在验收时应提交下列资料和文件：

- 实际施工的竣工图

- 变更设计的证明文件

- 安装技术记录（包括隐蔽工程记录等）

- 测试报告

电气设备的试运行

承包商应根据合同规定，选派合格的工程技术人员，对安装工程范围内所有电气设备进行试运行技术服务工作，直至电气设备符合规定的技术性能指标和污水泵站的运行要求，正常地投入生产性运行为止。

承包商应根据电气安装图，供货商的产品使用说明书和操作说明书，污水泵站工艺流程要求确定试验方法及试验步骤，制定出电气设备试验及试运行的方案，并提交监理工程师和业主批准。

试运行的费用进入合同总价。

第五章 仪表及自控设备

5.1概述

本标涉及的工程范围包括福州开发区长安污水处理厂厂外管网工程中1#、2#、3#泵站所有自动控制系统和检测仪表、控制硬件、软件和接口的提供、安装、调试及开车指导，包括现场控制站 (PLC)，现场控制柜或箱、检测设备与PLC之间所有控制信号电缆的提供及敷设。

安装的系统应是灵活的、并易于修改，可适应设备、控制原理或仪表及自控系统组成部件或配置的变化。

模拟量应全部使用4-20mA直流信号，在这里，4mA表示被测量的零值，20mA表示满刻度值，无论在哪里，所有信号都要尽可能线性化以接近信号源。

5.1.1 本工程范围

本标包括以下、但不仅限于下列内容：

－分布式现场控制站(包括软件和硬件)的提供和安装

－检测仪表设备的提供和安装

－整个自控系统的调试、投运和培训，以及图纸资料的提供

5.2 仪表及自控设备一般技术要求

5.2.1 环境要求

应保证在标中指定的环境条件下，设备适宜于工作，同时具有可以达到的最高制造标准、可靠性、重复性及精确性。温度为-10℃~+45℃，湿度为90%或以上。

自控设备的抗腐蚀能力应在污水泵站区域内保证设备不受腐蚀。

5.2.2 机箱设计要求

设备外壳的保护等级应遵照IEC529如下：

1、在室内的设备IP54以上；

2、安装在水中、在地下的传感器、电动执行机构或其它设备用保护等级为：IP68。所有设备的机箱应有可锁的门，通风口或百叶窗都应有有效的滤尘装置。

凡是在标中或相关联的的图纸中没有说明的测量仪表、传感器或其它需在现场安装的设备的精确的安装位置，承包商应向工程师提出建议安装的细节，以取得工程师的认可。在开始做任何安装工作之前，必须取得这一认可。

5.2.3 电源

所有控制及监视设备应由低压配电柜提供~380/220V电源。

5.2.4 信号类型

所有控制及监视设备应能在下列信号类型工作：

1、模拟量输入输出信号：4-20mADC标准电流信号

2、数字量输入输出信号：无源继电器触点信号

5.2.5 培训及系统测试

5.2.5.1 培训费用

承包商在投标时应清楚写明业主的雇员在培训中会产生的费用，以及每人旅行、膳食、住宿和杂费的情况,现场培训免费用。

培训分两部分举行——培训中心的培训及现场培训。

培训中心培训应具备以下要求：

1、至少2个工作日的系统操作培训，包括工作站的介绍和运行。软件的构造和修改也是培训的一部分。

2、2个工作日的程序培训，包括数据库的修改、图表生成和运算软件。

3、为工程师或程序员准备的2天培训，关于设备维护报表的准备和汇报，以及归档。

现场培训应具备以下要求：

1、一天培训、包括工作站和控制柜的系统分析和处理问题。

2、一天培训，包括污水处理厂中安装的专门系统的工程应用和工艺控制。

3、一天培训，关于如何校准和维护承包商提供的现场仪器。

除上述培训外，承包商必须对雇员针对PLC操作进行培训。这个培训可以和一周系统验收测试同时进行。

在合同结束后，承包商还需要提供一个后续培训，一个是在验收后的6个月，另一个是12个月。每个后续培训为业主的3名雇员讲解现场指导，历时1个工作日。

5.2.5.2 系统测试

一、系统测试的日程表

承包商在投标时应递交一份详细的日程表，中标后应根据业主要求修正日期表，表格内应包括验收过程的各个细节，在测试前4星期交给业主。在测试完成的2周内，测试报告要交给业主审批。

二、现场测试

在设备运到现场安装完毕后，要进行系统运作功能测试，以确定系统的完善。测试时，系统应该不间断地运转100小时，才能确认是良好的在系统运作功能测试完毕后，承包商需要在30天内负责整个系统在泵站工作时的运作，不能产生任何一个“非现场可以处理故障”。在这30天内发生的故障如果不能在24小时内由承包商修复，或者同类故障发生两次以上，就被认为是“非现场可以处理故障”。

一旦在30天测试过程中发生故障，故障修复后测试需重新开始，再作30天，直至通过为止。

在30天运作测试结束后，业主对整个系统文件作审批认可，系统的验收就完成了。

5.3 仪表设备特殊技术要求（原装统一品牌）

检测仪表根据工艺流程和自控系统的要求配置。主要包括以下内容

- 格栅前后液位差检测（超声波液位计）

5.3.1 超声波液位差计（分体式、原装进口）

超声波液位差计应包括传感器、变送器及全部安装附件和电缆。超声波液位计应符合以下要求：

（1）传感器Echomax XRS-10

－被测介质: 污水

－测量范围: 0-10m

－环境温度：－10℃～50℃

－盲区：0.3m

－波束角：12°

－频率：44KHz

－带内置温度补偿元件

－安装方式：螺纹直接安装

（2）变送器 MultiRanger 200

－带先进的声智能回波处理软件

－测试精度：0.25%

－环境温度：-20℃—+50℃

－测量误差：量程的0.25%或6mm，取其大值

－分辨率：0.1%量程或2mm，取其大值

－零点迁移：盲区以外任意设定

－显示：LCD发光显示，可显示液位差或任一传感器液位测量值，并具有现场操作功能

－输出信号：1路4~20mA输出

－电源：220VAC，50Hz，断电自动存储系统数据

－报警：5个继电器输出，可设定及开关量输出自身故障报警

－通讯：RS485/MODBUS

－温度误差：内置温度探头用来矫正超声波的运行时间

（3）安装附件、槽式安装支架

－超声波液位计传感器安装位置: 格栅井前后双通道超声波液位计,可测量两个独立的液位，

－传感器防护等级：IP68

－变送器防护等级：IP65

－传感器与转换器专用电缆: 12~25M（承包商应根据现场情况复核长度）

5.3.2 电磁流量计MAG3100

选用的电磁流量计MAG3100，原装进口。分体式，法兰连接。

电磁流量计由传感器、变送器、电缆（传感器与转换器专用电缆20m,承包商应根据现场情况复核长度）及安装附件组成，采用脉冲直流励磁方式，带有励磁电流补偿电路。

衬里材料：软橡胶；

电极材料：316Ti；

接地电极：橡胶内衬配置接地电极；

防护等级：IP68，IP68防护等级可现场密封升级，操作方便；

模块化设计：内置SENSORPROM，更换转换器保证精度；

在线校验：SENSORPROM存储Fingerpinter信息，支持在线校验功能。

变送器

测量精度：0.5%；

励磁电流：采用励磁电流补偿电路，保证精度；

空管检测：在空管时可靠零输出并显示和输出报警信号；

显示：3行字符带背光LCD点阵显示；接触式按键，无需开盖即可现场操作、设置，可以显示瞬时流量、累计流量；

仿真功能：可单点仿真、也可区间斜坡仿真，便于系统联调和集成。

数据保护：当电源切断或受到干扰时，所有数据都存储于可插拔SENSORPROM中，采用16位微处理进行信号处理，数据功能可编程，智能自诊断功能强大。

防护等级：IP67；

输出信号：隔离4~20mA；

环境温度：-20~65℃；

电源：220V AC，50Hz；

维护：变送器更换，用户无需再次校准即可保证精度；无需再次用户设置。

安装时一定要考虑安装前后支管长度，运行时是否满管。

5.3.3 主要仪表设备材料表

见工程量清单

5.4 自控设备特殊技术要求

5.4.1 概述

在泵站现场设置1个现场PLC控制屏，负责与以太网通信联络。

控制系统有三种控制方式：

- 现场手动模式：通过就地控制柜（箱）上的按钮实现对设备的启停操作。

- 软手动模式：即远程手动控制方式。操作人员通过现场PLC操作面板。

- 自动方式：设备的运行完全由现场控制仪表控制，根据污水泵站的工况及工艺参数来完成对设备的启停操作，而不需要人工干预。

三种方式的控制级别由高到低为：现场手动控制、软手动控制、自动控制。

5.4.2 现场控制屏（PLC）

现场控制屏（PLC）位于泵站室内。

负责监控：格栅、螺旋输送压榨机、潜水泵、气体净化装置。

其中格栅、潜水泵的信号由超声波液位计采集。

5.4.2.1 PLC信号清单

| 构作物名称编号 | 设备/仪表名称 | 设备/仪表编号 | 信号输入/输出 描述 | 输入/输出编号 | 信号类型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DI | DO | AI | AO |  |
| 进水泵房 | 格栅控制箱(PB1)(3台电机) | OIC | 手动/自动 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 运行 |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 停止 |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 故障 |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 自动控制 |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 立式污水泵（4台） | OIC | 运行/停止信号 |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 手动/自动信号 |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 故障信号 |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 运行/停止控制信号 |  |  | 8 |  |  |  |
|  | 超声波液位计（2） | LICA | 检测信号 |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 故障信号 |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 电磁流量计 | FI | 总流量累积信号 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 瞬时流量信号 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 合计 | 38 | 11 | 3 |  |  |

5.4.2.2 PLC技术要求

作为主要控制设备，PLC应采用国际知名品牌、在国内外具有良好声誉的公司的产品，并在同行业、类似规模污水泵站有应用实绩。

应包括机柜、电源、机架、CPU、I/O模块等实现控制要求所需的功能模块和安装附件。

－电源：220VAC

－处理器执行二进制指令时间：0.22μs

－存储卡内存：256KB

—数据后备时间：50h

－可扩展的数字量、模拟量模块

－现场总线主/从站接口,用于建立远程I/O系统,以及与成套控制系统通讯

5.4.2.3 PLC控制屏选择I/O技术要求

应包括电源、I/O模块等实现控制要求所需的功能模块和安装附件。

－电源：220VAC

5.4.2.4 现场总线技术要求

现场总线要具有良好的通信实时性和确定性。应包括组成网路所需的线缆、接入模块、中继模块、终端电阻等实现控制要求所需的功能模块和安装附件。

－支持树型拓扑

5.4.2.5 现场操作站技术要求

现场操作站位于泵站室内。现场操作屏完成对泵站的参数设置和监控。预留与厂中央控制室无线联络功能所需的接口。

5.4.2.6 模拟触摸屏技术要求

PLC模拟触摸屏并负责显示处理流程及主要设备的运行工况。应包括模拟触摸屏、模拟触摸屏控制器等配件和安装附件。

－过程的状态显示及报警指示

－模拟图有效尺寸为5.7英寸、彩色：256色、2M集成闪存，320×240像素。

5.4.3 其他设备

5.4.3.1 不间断电源（UPS）

UPS是静态整流器/逆变器型，并有储能电池，并应对指定的设备提供不间断电源。它应安排成在主电源不符合规定要求时，避免设备的破坏或扰动。

在正常状态，电源应通过整流器/充电器向储能电池供电并向逆变器供电。通常由送变器向荷载供电。在主电源有故障时，应由电池通过逆变器向荷载供电。

当电源恢复正常，荷载供电应恢复到正常，电池应自动充电。在任何情况下，向荷载供电应保持不断。

对UPS输出的要求如下：

电压——220VAC±3%

频率——50HZ±0.2%

后备时间——24h

5.4.4 主要控制设备表

见工程量清单

5.5 电缆敷设与供应

5.5.1 总论

电缆应按照规格书的细节和认可的图纸来进行供货，承包商应根据实际需要提供相应的电缆。

电缆应按照规格书的细节和认可的图纸来进行安装。控制和监视用电缆不应和其它电缆放在同一个导线管、线槽内或电缆支持系统上。

应有适当的空间使电缆之间的间距及弯曲半径大于最小允许值，并适于固定及接线。

所有电缆必须能在故障时拆除及更换。

布电缆工作，应在导线管、线槽或支持系统完成，并彻底清洁后，才能进行。

电缆应放在适当长度。

当电缆离开线槽或支持系统时，它们应牢固地用编号标志好。

电缆在放出后，应立即安装，以免被来往车辆所损伤。任何一电缆从无摇架的卷筒中放出，或铺放于地面上者均应报废，并应更换。

电缆应该用千斤顶、滚轮(轴)导向轨、绞车、把手及其它所需工具或材料来安装而不使它受损。任何一电缆有扭结或绝缘受损者，如果业主代表及设计院认为放线质量很差时，这电缆应予以报废并更换。

所有控制及监视电缆应从有适当尺寸的摇架支持的滚筒上直接放到导线管或放到电缆支持系统上。所有在安装控制及监视电缆所需的千斤顶、滚轮(轴)、绞车及其它设备应使它们在安装时所施加的力，不施加到电缆支持系统上。

在安装过程的所有场合和最后的定位中，应有措施使电缆转弯半径在任何场合大于制造商推荐的最小值。

5.5.2 电缆的固定件

不在导线管中走的电缆应固定在指定的电缆支持系统上，电缆固定件应是专有牌子，应用来提供静态支持或支持电缆重量。

应有适当措施来容纳电缆在工作时的热膨胀及收缩，或房屋建筑的动摇。

每一控制及监视的多芯电缆应被独立固定。

如果电缆的重量由支持系统所承受，应每隔不超过1.0m有一固定的电缆的设施。如由固定件承受重量，则每隔不超过600mm应有一固定件。

5.5.3 电路标志

每一电缆组成控制和监视系统的一部分，应牢固地在电缆两端标上电路标志。

5.5.4 电缆进入到控制及监视盘

当电缆进入控制及监视盘、端子箱等，每一电缆应该用适合电缆结构的设计和尺寸的黄铜电缆压盖固定。

5.5.5 电缆的接线

控制和监视电缆在控制室外终结时，应提供绝缘密封材料以防止潮气侵入导线绞股或侵入到电缆的绝缘层之间。电缆的端点应经常保持密封。除接线时外，都应该用热缩型的密封帽来加以密封。

5.5.6 地下的电缆

所有地下的控制及监视电缆都应在重型硬聚氯乙烯(HD-UPVC)的导线管或钢管中走线，它的尺寸应与电缆的要求相适应。电缆的断面面积在任何情况下不能超过导线管的断面面积的三分之一。为此导线管应有适当的尺寸。穿越道路下的电缆必须穿钢管。

所有多对电缆，应至少有25%的备用芯子。所有信号应在同一电缆中来和去。信号的电源由交流或直流供电者，应在分开的电缆中输送。

本系统电缆敷设包括以下几种类型：

1、现场检测仪表传感器至变送器(转换器)的电缆敷设

电缆形式：带屏蔽的专用电缆

敷设方法：穿管保护

长度：由仪表厂配套

2、变送器(转换器) 至PLC的电缆敷设

电缆形式：KVV

敷设方法：穿管敷设

长度：承包商根据要求自行确定

3、仪表供电柜至现场检测仪表的电源电缆敷设

电缆形式：BV

敷设方法：穿管保护

长度：承包商根据要求自行确定

5.6 导线管及线槽的安装

5.6.1 暗线用导线管

凡埋入混凝土、天花板和墙的空穴中的导线管应由一点直接走向另一点。方向改变应该用弯头、三通、活门等来完成。检查孔不应在两个出口处之间设置。

导线管不应在铺在地面上的石板下走线，如有必要石板应加厚，使导管在水密膜片之上。在导线管上的混凝土不应少于25mm。

5.6.2 在建筑物近边的保护

导线管的路线应避开所有的建筑物基础、管道等，如有必要应比通常情况埋得深一些。

当导线管进入建筑物或围墙，并垂直向上走600mm，才能在建筑物或围墙内走线。

在墙上、杆上等的硬聚氯乙烯导线管如不加措施易受机械损伤，应该用适当尺寸的电镀钢管或电镀钢槽来加以保护。

当地下的导线管与其它地下管线或槽靠近时，它们应垂直或水平方向与这些管道或槽离开300mm去铺设。

5.6.3 导线管的装置

在接入电缆之前，所有导线管设备应完全架设好。在长的走线中，应提供抽入箱或抽入坑以利电缆安全及方便地安装。在安装之前，这些箱子的位置应请工程师确认。至少每12m应提供电缆拉入点，在每两个轴拉点之间不允许有超过三个十足的转弯角，在每个导线管中应有抽拉线。

所有导线管在拉入电缆之前应擦洗。在容易结露的导线管应有倾斜度，在最低点应提供一出水设施。

在静止系统和振动系统之间的连结，例如有驱动电机等，应该用柔性导线管。

用来转换到线槽系统的联管箱也允许使用，并应作为线槽来考虑。

所有刚性的硬聚氯乙烯导线管用溶解的胶结材料连接到内孔光滑。不能检查的部件或箱柜之前应切割整齐并去掉毛刺。

在硬聚氯乙烯导线管的所有方向转变及弯头应用适配的内装弹簧来完成。直径小于25mm的导线管允许冷弯，大尺寸的导线管在温度低于16℃，应先加热然后再弯。

第六章 通风除臭设备

6.1 概述

本章节内容为福州开发区长安污水处理厂厂外管网工程中1#、2#、3#泵站的通风除臭装置，为降低污水泵站处理污水过程中挥发臭气的浓度，保护工作环境，减少污水泵站对周边环境的二次污染，对泵站产生的废气，设置除臭设备进行净化处理。

1#、2#、3#泵站规模：

近期分别为：0.7万m3／d、1.5万m3／d、2.0万m3／d；

远期分别为：1.5万m3／d、3.0万m3／d、4.0万m3／d；

所对应的1#、2#、3#泵站的臭气处理近期规模均为5000m3／h，功率P=4KW。

泵站臭气的主要来源为泵房集水池，因此，本次招标主要考虑该处的臭气处理，具体处理方案如下：

①在集水池上方设置吸风口，通过风管收集至除臭设备中，集中处理；

②臭气处理后,经环保部门测试达标排放。

本次招标根据泵站场地及目前各种不同类型的臭气处理系统的要求和使用情况，采用活性氧处理工艺。

本章主要陈述除臭装置的技术要求，每台设备应成套供应并配备完全、有效及可靠运行所需要的附件、工具等。

6.1.1 标书范围

本标包括以下内容：

- 泵站构筑物内的臭气收集系统(包括密闭设施、风机和反应段等)、除臭设备以及控制系统的设计、制造、供货、运送到现场、保险、安装、调试、试验和交付使用。

- 设备在规定的保修期内的维修保养，并且为达到安全、满意的运行所必须的所有装配部件及附属设施，并应保证设备在各方面均能达到运行的要求。

- 本标包括由于设备安装必须的挖电缆槽及挖管道沟、做垫层及填土等的方案及工程量。

6.1.2 现场条件

在本标提供的所有设备应能在现场经受下列气候及介质条件，承包商在选择所提供的设备时，应把这些条件考虑进去。

1、气候条件

投资区气候类型为亚热带海洋性季风气候，气候温和，雨量充沛。年平均气温20℃，日最高气温38℃，最低气温0℃，无霜期达340天，雨水充沛，年平均降雨量1600mm。全年主导风向为东北风，夏季有台风登陆,最大风力达10级以上。

2、处理介质

甲硫醇：  4mg/m3               H2S：20mg/m3

NH3：    15mg/m3              气味单位(无量纲)：8000

3、除臭设备处理排放指标

在正常工况及常规气象条件下，废气的排放气体浓度完全符合«城镇污水处理厂污染物排放标准» GB18918-2002中规定的二级标准。

6.1.3 总体布置

本设备工程范围内的泵站及其附属构筑物的总体布置详见泵站总平面布置图。

6.1.4 承包商的职责

投标时，承包商必须提供符合本标要求的系统设计文件、产品样本及系统图。同时负责设备的安装、调试，提供图纸及操作维修说明书，培训业主的工作人员。

6.1.5 承包商的资质

- 设备制造商应具有3年以上该设备生产制造经验，注册资金800万以上，通过ISO9001质量管理体系认证；

- 承包商应出具其提供的同类设备在国内3年以上的工程案例运行实例的用户报告，其中应有≥5000m3／h风量的工程实例不少于3例；

6.1.6 其他承包商的合作

本标的分界面以技术规定的有关条款、标书和图纸为准。另外：

- 在工程的计划及建造期间，供货商或承包商应积极听从业主方协调，与其他承包商及其成员合作，以免耽误工程进展，并应保证所有工程高效率完成。

- 供货商或承包商应及时向业主提供与其他承包商协调中的所有问题，并协助业主共同解决。

6.1.7 标书实施的基本要求

1、范围

本节是有关标书实施过程中的基本要求。

- 除招标图纸及有关的土建图纸外业主不提供其它的图纸。

- 承包商在图纸上发现任何不一致、错误或遗漏应通知工程师，工程师需对此给予完整的说明或更正。

- 工程应以图纸上所注的尺寸为准，而不得从图纸上量取尺寸。

2、标准

所有设备的设计、制造、测试和安装应采用技术说明中规定的标准及其它相应的国家权威性标准和规范。上述这些标准应是最新版本，必须是在本标书招标截止日期之前28天尚在通用的版本。

6.2 设备的一般技术要求

6.2.1 范围

本节说明陈述了本标书提供的设备的一般要求及承包商供应的材料及制造工艺标准。

6.2.2 参考标准

使用标准已列入了陈述本工程所需设备技术要求的相应章节中，当标书内没有表明或规定任何标准时，所有详细资料、材料、设备及制造工艺应符合技术说明的规定并提交工程师认可。

6.2.3 提交资料

在标书中，投标商应对整套设备的年运行总费用作详细说明，包括设备总投资等。

中标后投标商应提交更详细的图纸、计算书以及其他资料，具体应包括：设备的具体性能、原理、安装要求、生产厂家、易损件(及更换周期)以及类似工程经验、应用业绩等。

6.2.4 施工组织设计

1、设计内容

施工组织设计是指为完成本标书工程所进的全部设备的施工图纸设计及资料的编写，并完成和提供以下设计：

- 各项设备的施工图设计

- 各项设备电气控制原理的设计

- 各项设备的安装设计

- 所有废气收集系统和管道的设计

- 防腐涂料的设计

- 最终的设计报告的编写

- 质量保证计划的编写

- 为完成本标书工程所必须进行的其他施工设计

2、提交文件

施工组织设计文件按相应条款编制，在投标时应递交一份初稿。在现场安装工作开始前一个月，应递交一份施工组织设计的正式稿，以取得工程师的批准后才可进行现场安装。

以上条款1和2将作为设备评定的标准之一。

6.2.5 设备的安装

- 在设备到现场安装前，供货商或承包商应书面递交一份各项设备的安装使用说明书和安装方案，经工程师认可后才可进行安装。与此同时，供货商或承包商应对会签过的与设备安装有关的图纸和实际施工后的土建尺寸认真复核，如有异议，应及时向工程师提出。

- 在安装过程中，供货商或承包商如发现安装上有影响产品质量时，应及时报告工程师代表及监理人员，并采取有效的弥补措施。

- 设备安装应符合有关的GB标准及其他国家的相关标准。

6.2.6 设备的调试

- 调试即为工程的竣工试验阶段，其目的是验证标书中的所有设备、系统均能安全、有效地按标书要求运行，基本内容如下：

- 各单项设备无负荷及带负荷试车；

- 各系统的联动调试。

- 供货商或承包商应按有关条款的要求编制调试大纲，并在现场调试开始前一个月递交一份给工程师代表，并取得工程师代表同意后才可进行现场调试。

- 在调试过程中，应按调试大纲进行指导调试，并认真做好书面记录。

6.2.7 设备的试运行

- 供货商或承包商在对设备单机和联机调试满意后，通知工程师代表到现场再进行一次联动调试，在连续运行24小时调试合格后，方可书面申报进行试运行，在工程师批准后才可进入试运行。

- 在试运行阶段，供货商或承包商必须做好运行记录，在竣工验收交付使用时交给用户。

- 业主在整个标书工程施工完毕，通过检测与试验证明满足标书之要求，并提交的竣工图纸与资料基本满足要求的情况下才可接受。

6.2.8 人员培训

1、业主人员的培训

为了使整个工程中设备能在接受后正常地进行操作和维护，供货商应对业主职员进行所有设备的操作和维护方面的培训，以保证业主的工作人员能对整个设备的操作和维护知识有个全面和系统的了解。

2、人员培训

承包商应制订一份培训计划以取得工程师的批准。其内容包括时间、地点、培训内容、培训对象等。

6.3 设备工程一般技术说明

6.3.1 设计使用年限

设计的设备和材料均应适应长期的每天24小时的连续运转，且只须进行最少量的维护，日常的运行、维护应尽可能的简易方便。

在正常情况下其连续正常运转故障少，而且整机寿命应不小于20年。

6.3.2 材料

离子发生器电极为金属材质，电极形式为板状电极。主体设备外壳及风管必须采用全不锈钢（304）材料。

所有密闭设施所采用的材料要求为不锈钢框架、钢化玻璃、铝合金压条，并提供内部必须配备的附属设施如照明设施等。

设备中所使用的材料必须是最适合该设备工作的，并应是新的、一流的质量、无缺陷的、且应选择使用寿命长、维护要求低的材料。当使用“不锈钢”时，它应具有不低于GB1220-84规定的抗大气腐蚀的能力。

不锈钢在焊接时应防止它们相互电腐蚀。应选择合适的有相应硬度和粗糙度适当的材料以及使用润滑剂来防止电腐蚀。

当合同上规定需要提供样品时，则这些样品应由承包商在不少于三十个工作日之前提供。这些样品应获得工程师的认可，而这些样品所代表的材料，在未获得认可时则不得进行制造或用于任何工程。

6.3.3 风机和电控柜

1、风机

设备只设一台风机，风机应安装于离子除臭设备的后端，采用不锈钢双侧进风离心式风机，其制作材料需适应于在腐蚀性空气条件下的长期24小时连续运行，噪声应低于65dB(A)。

2、电控柜

电控柜满足国家相关标准，交货时的柜体可满足立即进行安装。

电控柜柜体防护等级为IP55。电控柜内所有电气元件应不低于施耐德等级的品牌，选用元件要求发热量少且能耐高温。

6.3.4 灵活性

在设备设计时，应考虑当由于某些原因导致除臭风量增加时，应可以方便地增加设备的容量。

为便于设备的运输、安装和搬迁，优先采用拼装式设备。

6.3.5 自动控制

控制系统应能够保证系统自动运行，在正常运行时无须人工操作。在供货的内容中应包括所有自动运行必须的部件。即使没有特别的说明，所有的电气设备也必须确保满足中国以及制造国所采用的相应标准。

除臭设备采用就地和远程两种运行模式，就地控制模式下，通过人工手动控制设备的启停，在远程控制模式下，可在上位机对设备进行启停控制，同时，设备运行状态应可在上位机进行显示。

提供与控制室相适应的接口，能实现就地与远程控制，并能输送状态和报警信号。

6.3.6 工程质量

同类设备及其部件应具有互换性，备件应用与原件同样的材料制成，并应能与设备的相似的项目装配，对可以更换的部件的机械加工应是精确的，并须达到原件规定的允许偏差，以便按照制造商的图纸安装其代用品。

当设备在操纵运行时没有过分的振动和只具有最小的噪声。旋转部件应是平衡的，以使它在各种不同操作速度进行运转时，以及达到最大的负荷时均不应由于失去平衡而产生振动。

凡能被灰尘或水所磨损或损坏的那些部件应整个地用防尘罩或防水罩封闭。

6.3.7 噪声控制

供货商应注意保证所安装的设备的在运转时是无异常噪声。

如果需要的话应安装消声器以使设备在操作时不至于在离其一米的半径范围内产生超过65分贝的噪声。

6.3.8 铭牌、标志与电路原理表牌

每台机器和所有的其它设备均应具有一个金属的铭牌板，用认可的方式固定，以中文和英文把制造商的名称、编号以及主要工作特性等清楚地表明在上面。

所有的标志、电路原理牌等应以中文雕刻，中文应刻在英文的上方。

所有启动装置、开关以及其它电气设备应清楚地加以标明，以示该单元的功能，而在单元设备独立的情况时，则应标明该设备是连接到哪一相的。

6.4 设备特殊技术要求

6.4.1 参考标准

| 序号 | 相关参考标准 | 国家标准代号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《大气污染物综合排放标准》 | GB16297-1996 |  |
| 2 | 《恶臭污染物排放标准》 | GB14554-93 |  |
| 3 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 | GB18918-2002 |  |
| 4 | 《工业企业厂界噪声标准》 | GB12348-90 |  |
| 5 | 《工业企业设计卫生标准》 | GBZ1-2002 |  |
| 6 | 《工作场所有害因素职业接触限值》 | GBZ2-2002 |  |
| 7 | 《采暖通风与空气调节设计规范》 | GB50019-2003 |  |
| 8 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》 | GB50243-2002 |  |
| 9 | 《恶臭的测定 三点比较式臭袋法》 | GB/T14675-93 |  |
| 10 | 《空气质量三甲胺的测定、气相色谱法》 | GB／T14676 |  |
| 11 | 《空气质量硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫的测定气相色谱法》 | GB／T14678 |  |

6.4.2 资料提交

供货商应提交下列资料，但不限于以下内容：

1、处理系统的技术方案

2、总体布置应画出设备平面图，并应标明所有尺寸及安装、运行及维修所需的空间。

3、应提供主体设备系统图。

4、制造及质量保证措施。

5、主要部件、零配件、材料清单，包括技术参数、型号、品牌、数量等。

6、安装方法。

7、其他资料

6.4.3 设备工艺流程

废气收集→过滤段→活性氧发射段→风机段→达标排放

6.4.4 设备的形式及性能

1、形式

- 臭气收集系统：要求收集系统能有效地隔离和收集集水池上部设备所产生的臭气，并能满足操作工人方便设备的养护和管理。

- 臭气处理装置：应考虑当由于某些原因导致除臭风量增加时，应可以方便地增加设备的容量。

- 排气要求：处理后采用排气筒方式排出，排气筒的高度、形式及位置应与泵站及周边建筑相协调。

2、性能

处理设备的性能、处理效果应符合本地相关部门的要求。

（1） 设备处理排放指标（提供相应的验收报告）

在正常工况及常规气象条件下，废气的排放浓度完全达到以下标准，确保厂界臭气浓度能满足GB14554—93中二级厂界标准要求；

| 成份 | 厂界标准（mg／m3） |
| --- | --- |
| 甲硫醇 | 0.007 |
| H2S | 0.06 |
| NH3 | l.5 |
| 气味(无量纲) | 20 |

注：所有设备均应同时满足上表中的要求

（2）其他要求

  - 处理效率高，在任何季节、任何气候条件下都能满足上述泵房废气异味处理设备处理效果要求。

  - 除臭装置必须满足泵房的设计图纸要求，布置在现有设计的建筑物内，无须另外占用土地，并能保证日常的运行、检修空间。

  - 工艺运行应完全自动，无须人工操作。工人只需巡视是否有机器故障。

  - 运行稳定，抗冲击负荷能力强。

  - 设备停止运行、检修或更换易损件及材料等，可在12小时内能够恢复并投入正常使用。

  - 处理设备应无其他任何二次污染。

  - 设备应配备安全有效运行相应的附件。

  - 本设备的系统方案应与在建的泵站总体布局相适应。

  - 为保证设备长期安全有效的运行，主要零部件均需采用国际知名品牌的产品

  - 运行费用低，无论何种除臭设备，其所有运行设备的功率均必须尽可能小，并在标书中应说明日常运行费用及年运行费。

第七章 管道工程

7.1 范围

承包商应提供工艺管道及给水管供货及安装，并应提供所有必需的管道附件，使系统能完善地工作。供货范围见工程量清单清单。安装范围包括沟槽开挖、基础、敷设管道、必要的支墩（支座）、阀门井、沟槽回填等内容。

7.2 设计标准

除非另有说明，所有管道DN<100工作压力1.6MPa，DN≥100工作压力1.0MPa，所有的管道应有适当的尺寸来限制最大速率到2.5m/s。

7.3 参考标准

全部管道应符合下列标准或其它与其相当的标准：

GB1048-70  《管子和管路附件的公称压力和试验压力》

GBJ235-82  《工业管道工程施工及验收规范》

GB50268-97 《给水排水管道工程施工及验收规范》

GBJ236-82  《工业管道焊接工程施工及验收规范》

CJJ/T29-98  《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》

7.4 材料

管道的材质见工程量清单。

7.5 管道安装

1、施工时应严格核算所有尺寸及标高，确认所有图中相应的尺寸及标高无误后方可施工；若发现未标注详尽或实际与设计不符等问题，应及时通知设计人员加以解决。并应严格控制管内底标高，非金属管允许偏差为：d≤1000mm,±10mm、d＞1000mm，±15mm；顶管允许偏差为：d＞1500，-40~+30mm、d≤1500mm，-50~+40mm。

2、所有穿过泵房侧壁、顶板及楼板、梁、基础的管道均应在土建施工时及时、准确地预埋刚性或柔性防水套管（当DN＜50时预埋刚性防水翼环）或预留孔洞，做法详国标02S404/5~14（A型），15~17（A型），管道安装完毕后均应二次浇注填补预留孔洞；管道支、吊架应在土建施工时预埋、支、吊架根部焊接钢板，管道的支、吊架固定应符合施工规范要求，支、吊架参照国标03S402。所有预留洞和预埋件均应和 其他专业图纸相互核对无误后方可施工。

7.6 支座和固定件

各立管安装要保证垂直度，排水横管除图中注明外，均按各系统管道的标准坡度施工。

管沟开挖应控制管道水平间距及标高，并结合单体基础施工敷设相应管段，并按施工规范要求设置管墩或管道基础。

7.7 压力试验

室内外各系统管道安装完毕后应分系统、分段进行水压试验，水压试验要求：生活及消防给水管道：1.0Mpa。隐蔽隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验，管道接口应勿渗漏。

第八章 防腐涂料

8.1总则

1、本规程适用于钢管及钢制件的防腐工程。

2、防腐蚀涂料工程施工必须在基层质量检验合格的基础上进行。

3、防腐蚀涂料工程施工的安全技术、劳动保护、防火措施等相关事项必须按国家有关规定执行。

8.2 管道防腐

1、表面除锈处理至SA2级。

2、埋地钢管内防腐：采用D233H多功能漆防腐涂料，普通级防腐；D233H多功能漆底漆二道，厚2×35μm；D233H多功能漆二道，厚2×40μm，总干膜厚度150μm。

3、埋地钢管外防腐：采用D233H多功能漆防腐涂料，特加强级防腐（一布四油）；D233H多功能漆底漆二道，厚2×35μm；纤维布1道，D233H多功能漆二道，厚2×40μm。

4、所有与水或空气接触的钢制件均需防腐，采用D233H多功能漆防腐涂料，普通级防腐；D233H多功能漆底漆二道，厚2×35μm；D233H多功能漆面漆二道，厚2×40μm，总干膜厚度150μm。

5、埋地钢塑管及镀锌钢管要求外刷热沥青两遍，明装钢塑管及镀锌钢管要求外刷银粉漆两遍；消防管外刷红色调和漆，并应有明显标志，管道支、吊架刷漆与管道相同。

8.3 基层

1、手工和电动工具除锈，其表面应无油脂和污垢，无附着不牢的氧化铁、铁锈和旧涂料层等物。

2、手工及电动工具除锈，是以电动工具、钢丝刷、刮刀、锤、铲、铁砂皮等，工具将表面的铁锈、焊渣、氧化铁皮、油脂、污垢等杂物清除干净，除锈质量等级标准为SA2级。

3、除旧漆，采用手工除旧漆（包括电动工具、钢丝刷、铁砂皮和脱漆剂），将旧漆或残留的铁锈、油脂、污垢等物除干净。

4、钢结构防腐涂料施工前应对基层处理的质量指标进行验收，并作记录。认可后，应及时涂装防锈底漆。

8.4 施工材料准备

1、防腐蚀涂料的材料准备应根据设计选定的品种、颜色（色卡号）工艺要求，结合实际面积与材料单耗和损耗，正确计算备料。

2、根据设计选定的颜色，以标准色卡订货。当颜色不在色卡范围时应由设计提供颜色样板，不得任意更改或代用。

3、核验进场涂料的色泽、品牌、数量、生产准用证明、出厂质量保证书、质量复验报告，符合规定标准后备用。

4、工程所用防腐蚀涂料应按品种、批号、颜色分别堆放。当同一品种同一颜色，批号不同时应一并倒入大型容器中搅拌均匀，以确保减少色差。

5、防腐蚀工程所用的腻子，渗透底漆及涂料之间应相配套，除喷涂的无溶剂型涂料外，一般溶剂型涂料应配套相应的稀释剂。

6、双组份防腐蚀涂料应按产品说明书规定，正确配制、搅拌均匀，按产品规定时间内用完。

8.5 防腐涂料

1、钢结构基面较小以刷涂为主，面积大可采用辊涂或喷涂。喷涂应控制涂料稠度，喷枪压力，保持涂层均匀，不露底、不流坠、色泽均匀一致。

2、采用喷涂时，应将不喷涂部位遮盖保护，避免影响涂膜装饰效果。

3、防腐蚀涂料工程的施工温度应按产品说明书规定的温度范围控制，空气相对湿度宜小于70％，当遇大雾、大风、下雨、下雪时应停止施工。

4、为保证涂料工程施工质量，执行涂料的涂装间隔时间要根据季节或施工环境确定。

5、涂料在成膜前不能受潮、不被沾污、注意施工气温、空气湿度、风力大小，如遇反常情况严禁施工。

6、涂料工程施工完毕作好饰面保护工作。

7、凡属危险品的溶剂型涂料、稀释剂等在施工现场或储运过程中，应严禁火源，储藏温度控制在30℃以下。

8.6 验收

1、各类防腐蚀涂料工程，应在复合涂层完全干燥后方可进行验收。验收时应检查所用材料品种生产企业出厂质量保证书，单位面积涂料消耗量Kg（升）/m2（按产品说明书要求），基层验收资料。颜色应符合设计和选定的样品要求。

2、各类防腐蚀涂料工程，必须按产品说明书的要求及施工方案，分别对底涂、面涂进行验收。施工人员必须具备涂料施工上岗资质证书。

3、涂层应色调一致，色泽均匀，不得漏涂、不得沾污、接处不应出现明显涂刷接痕。

4、检测复合涂层干膜厚度是否达到设计规定的厚度要求。

5、检测复合涂层，涂层与基面，涂层与涂层之间的附着力是否达到设计规定要求。

6、检查数量按涂装面积抽查10％，并按1.5m~2m距离进行目测检查。

8.7 安全

1、本产品属易燃危险品，应贮存在阴凉通风处，远离火源，施工现场严禁明火，运输按易燃危险品规定办理。

2、本产品属溶剂型，包装、贮存、运输、施工，严防雨水渗入料内；不要在烈日阳光下暴晒。

3、在地下通风条件下施工作业，应加强必要的通风。

一、  说明

1. 适用范围

1.1本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “招标采购单位”系指组织本次招标活动的采购人或招标代理机构。

2.3 “招标代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.4 “投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.5 “货物”系指卖方按招标文件规定向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.6 “服务”系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的投标人

3.1资格标准：

(1)凡有能力提供本招标文件所述货物及服务的，具有法人资格的境内供货商或制造商均可能成为合格的投标人；

(2)投标人须具有中华人民共和国建设部颁发的建筑业企业资质管理规定中由建设行政主管部门核发合法有效的机电安装工程施工总承包二级(或以上)资质；

(3)投标人须具有合法有效的行政主管部门核发的安全生产许可证。

3.2 投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.3一个投标人只能提交一个投标文件。但如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

(1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司;

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

3.4 投标人不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

3.5本项目不接受联合体投标。

3.6投标代理人在用一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

3.7投标人必须从招标代理机构获得招标文件并登记备案，否则不能参加本次招标活动。

4. 投标费用

4.1 投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

二、  招标文件

5. 招标文件的组成

5.1招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

⑴ 投标邀请

⑵ 投标人须知

⑶ 招标内容及要求

⑷ 合同主要条款

⑸ 投标文件格式

6. 招标文件的澄清

- 6.１ 投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知招标代理机构。招标代理机构将视情况在投标截止时间15个日历日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需延长开标时间）前将不标明查询来源的书面答复发给所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该澄清内容为招标文件的组成部分。

7. 招标文件的修改

- 7.1至投标截止日期前5日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需延长开标时间），招标代理机构可主动或依投标人要求澄清的问题而修改招标文件，应在原信息发布的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认，逾期收到的视为已确认。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。但本招标文件第7.2条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形不受本条约束。

7.2 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当至少在投标截止时间三个日历日前将变更时间以书面形式通知所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该修改内容为招标文件的组成部分。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

三、  投标文件的编写

8. 要求

8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

8.2 除非有另外的规定，投标人可对招标货物一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。

9. 投标文件语言

9.1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10. 投标文件的组成

10.1投标文件应包括下列部分：

(1) 投标书

(2) 开标一览表

(3) 投标分项报价表

(4) 货物说明一览表

(5) 供货范围清单

(6) 技术规格和商务偏离表

(7) 投标人资格证明文件

(8) 投标人提交的其他资料

(9) 招标服务费承诺书

11. 投标有效期

11.1投标文件从投标人须知前附表第4项所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

11.2特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

12. 投标保证金

12.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2 投标人应在提交投标文件之前向招标代理机构缴交投标人须知前附表第5项要求的投标保证金。

12.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

12.4 投标保证金以汇票、转帐支票方式，不得以现金方式提交。

12.5 未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

12.6投标保证金退还手续说明：

请投标人登录中国政府采购网、福建省政府采购网及福州市政府采购网(网址详见投标邀请)的中标公告了解中标信息。招标代理机构将在中标通知书发出之日起五个工作日内，按照投标人在投标文件中所载明的开户行、开户名称、帐号等信息，予以原额无息退还中标人以外的投标人的投标保证金[原付款方式为汇票形式者，请提供投标公司开户信息(开户名称、帐号及开户行)。]。

中标公司待合同签订完毕后，持合同原件及复印件来办理保证金余额退回手续。退款手续根据原汇款方式不同参见上述所述情形。

请相关投标人按上述说明办理保证金退还手续，未按要求办理的将不能如期办理而非招标代理机构原因。因招标代理机构原因造成逾期退还投标保证金的,招标代理机构将按商业银行同期一年期贷款基准利率上浮20%后的利率向投标人支付资金占用费。

- 12.7在中标人支付所有招标服务费并签订合同后5个工作日内，中标人的投标保证金予以原额无息退还。

12.8 投标保证金的有效期为投标有效期满后的3个日历日。

12.9 发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

⑴ 投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

⑵ 中标人未能做到按本须知第20条规定签订合同；

⑶ 中标人未按投标人须知前附表规定缴纳招标服务费；

⑷ 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

⑸ 本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况给招标采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

12.10中标人在领取中标通知书之前，须向招标代理机构以现金、银行转账或电汇的形式缴交伍万元整履约保证金。在本次项目验收合格且办理完相关手续后5个工作日内，不计息退还给中标人。

13. 投标文件的格式

13.1投标人须编制由本须知第10条规定文件组成的投标文件正本一份，副本七份，正副本必须用A4幅面纸张打印装订，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，副本可以用正本的完整复印件加盖公章并按规定装订，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。未按上述要求编制或装订提交投标文件的，其投标按照无效投标处理。

13.2投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

13.3除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

13.4投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

13.5 投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖投标人公章。

13.6全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

13.7未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

13.8所有资格证明文件复印件须注明“与原件一致”并加盖投标人公章。

四、 投标文件的提交

14.投标文件的密封、标记和递交

14.1 投标人应将投标文件正本和全部副本分别用信封密封，并标明招标编号、投标人名称、投标货物名称及“正本”或“副本”字样。投标文件未密封将导致投标被拒绝。

14.2 每一信封密封处应注明“于         之前（指招标邀请中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖投标人公章。

14.3如果投标文件由邮局或专人送交，投标人应将投标文件按照本须知第14.1条至第14.2条的规定进行密封和标记后，按投标人须知前附表注明的地址送至接收人。

14.4如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

14.5投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件, 将被拒收。

14.6投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

14.7投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标被拒绝。

14.8投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

五、  投标文件的评估和比较

15．开标、评标时间

15.1 在投标人须知前附表中所规定的时间、地点开标。

15.2开标由招标代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。所有投标人应派授权代表参加开标会，并签到。

15.3 开标时，由投标人监督代表和授权代表检查投标文件的密封情况，对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人宣唱并记录各投标人的报价，唱标内容为“开标一览表”内容。招标代理机构对唱标内容作开标记录，由投标人代表签字确认。

16．评标委员会

16.1招标代理机构根据招标货物和服务的特点依法组建评标委员会。评标委员会由技术、经济、法律方面的专家和采购人代表组成。成员为7人以上单数组成，专家不能少于三分之二。在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

17. 投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选供应商的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

17.1评委会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

17.2 算术错误将按以下方法更正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

(2)投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并没收其投标保证金。

17.3资格性检查和符合性检查

17.3.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表第2项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 其投标将被拒绝，按照无效投标处理。

17.3.2符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求，按照无效投标处理：

(1)投标文件未按照本须知第14条的规定进行密封、标记的；

(2)未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖投标人公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

(3)未按规定提交投标保证金的；

(4)投标有效期不满足招标文件要求的；

(5)完工期、交货地点、付款方式等不满足招标文件要求的；

(6)投标人提交的是可选择的报价；

(7)投标人未按规定对投标进行分项报价；

(8) 一个投标人不止投一个标；

(9) 投标文件组成不符合招标文件要求的；

(10)投标文件中提供虚假或失实资料的；

(11)不符合招标文件中第二章投标人须知第13条规定的投标文件的格式；

(12)投标人采取分包、转包方式履行合同的。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

18.投标文件的澄清

18.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19. 比较与评价

19.1评标委员会将按投标人须知前附表第8项所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2 对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标阶段评议。

19.3 若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

19.4评标委员会将按比较与评价最优在先原则, 排列评价顺序,将综合得分最高者的投标人推荐为中标人。

19.5在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

六、  定标与签订合同

20.定标准则

20.1最低投标价不作为中标的保证。

20.2投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标标准、方法，经评委评审并推荐中标候选供应商。

21. 中标通知

21.1 评标结束后，评标结果经采购人确认后，招标代理机构方在刊登本采购项目招标公告的媒介上对中标结果进行公示，公示期为10天；同时招标代理机构向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购方和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购方改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应按相关法律、法规、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。投标方对中标公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方或招标代理机构提出质疑。

21.2 中标(废标)公告发出后10个工作日内，请各未中标方自行前往招标公司领取《落标(废标)通知书》，逾期未领取者将被视为已领取《落标(废标)通知书》，招标公司将不再补发《落标(废标)通知书》。

21.3 《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

21.4 《中标通知书》发出后5个工作日内，招标代理机构以原缴交方式向未中标的投标供应商退还其投标保证金。

21.5在合同签订后5个工作日内，以原缴交方式退还中标供应商的投标保证金。

22. 签订合同

22.1采购人、中标供应商在《中标通知书》发出之日起30日内，根据招标文件确定的事项和中标供应商投标文件，参照本招标文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律、法规、规章规定承担相应的法律责任；招标代理机构将没收招标保证金，以抵偿对采购人造成的损失。采购人逾期不与中标供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

22.2招标文件、招标文件的修改文件、中标供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

22.3采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

22.4中标供应商因不可抗力不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后综合得分第一位供应商签订政府采购合同，以此类推。

23.招标项目行政监督部门

23.1招标项目行政监督部门可视情况依法派员对本招标活动的全程进行监督。

23.2投标人如对招标活动有异议，可以按照有关规定向投标须知前附表第7项所述招标项目行政监督部门投诉。

24、中标服务费

24.1中标供应商须按国家计委文件规定“计价格【2002】1980号” 按差额定率累进法计算向招标代理机构交纳招标代理服务费。

（1）以中标通知书规定的中标总金额作为收费的计算基数。

（2）招标代理服务收费的标准：

中标金额（万元）            收费费率标准

100以下                     1.50％

100－500                     1.10％

……

（3）中标服务费的交纳方式：

a.投标人在递交投标文件的同时，向招标代理机构递交中标服务费承诺书。

b.中标的投标人应在领取中标通知书的同时按规定的标准一次性向招标代理机构缴清中标服务费。

c.中标服务费以银行转账、电汇、汇票或现金等付款方式。

24.2 中标供应商如未能按第24.1款规定办理，招标代理机构对其投标保证金将不予退还。

第三章  招标内容及要求

1、项目概述

本次福州经济技术开发区市政公用事业管理处污水处理厂设备项目政府采购要求投标人提供的产品必须为原厂家生产的未经使用的原装产品，产品质量符合相应国际标准和中华人民共和国标准。

2、技术规格与要求

2.1详见“招标货物一览表”及第二章投标人须知附件B。

3．设备交货要求

3.1 包装：货物交货时应按国家有关标准要求进行包装。

3.1.1 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由卖方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由卖方负责。

3.1.2 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和福州地区的气候特点，以及露天存放的需要。

4、技术服务要求

4.1 安装调试要求

4.1.1 中标方负责派技术人员到现场免费进行安装调试，直至验收合格。

4.2培训

4.2.1 中标方应负责对招标方人员进行专业培训，直至招标方能完全操作。

4.2.2 凡采购项目需要培训的应为安装现场培训（如需去厂家培训、考察、验收等异地费用不含在投标总价内，即不列入政府采购费用支出)。

4.3 验收标准和程序

4.3.1 设备按国家行业标准进行验收；产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求，实行现场验收。

4.3.2中标供应商提供设备的出厂检验报告、合格证书、装箱单，并且预先提供验收标准，填写验收报告书，供双方最终确认使用。

4.3.3中标供应商提供设备要保证是原厂原包装的，到用户指定地点后现场开封，要求开箱合格率>99.5%,一年内主要部件的返修率<3%。

4.4 技术资料要求

4.4.1 中标供应商应向用户提供以下目录的设备资料一套(如果有的话)，其费用应包括在投标价格中。

(1) 产品验收标准

(2) 产品技术说明书

(3) 使用说明书

(4) 设备安装、调试维修线路原理图

(5) 零部件目录

(6) 备品备件、损件清单

(7) 安装、维修及操作手册

(8) 合同中要求的其它文件资料

4.4.2中标供应商需向用户提供完整的技术资料壹套。各项指标和参数应符合验收标准，买方有权委托中国有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核。

4.5 备品备件及专用工具

4.5.1中标供应商向用户提供安装和维修所需特殊专用的工具、备件及清单和中文说明书(如果有的话)，其费用包括在投标价格内。

5、售后服务要求

5.1中标供应商对此次招标采购的货物应按照“招标文件第二章投标人须知附件B”的要求提供合格的产品，除技术文件中另有要求外，本项目免费保修期一年，保修期自竣工验收合格时开始计算；保修期内非因操作不当造成需要更换的零配件及设备由中标供应商负责包修、包换；保修期结束后，中标供应商仍应负责提供终身服务。

5.2质量保修期内若产品在运行中出现质量问题，报价人应在故障报告后24小时内到位维修。各报价人可视自身能力在报价文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

5.3保修期结束后，中标供应商有责任（或在货物使用地区指定有能力的代理人）对货物在必要时进行定期维护和修理，可合理收取维修成本费。

5.4如遇中标供应商兼并或代理商不再代理该产品,中标方需做好移交手续,原合同和协议一切条款继续有效。

5.5投标人在投标文件中应详细描述对本次投标的售后服务承诺。包括但不限于招标文件第三部分5.1-5.2的内容。

6、交货期及付款方式

6.1 交货地点：详见“招标货物一览表”；

6.2 交货期：详见“招标货物一览表”；

6.3 付款方式：中标供应商按照招标文件要求提供合格货物，到场验收合格后由财政集中支付合同款的60%，项目竣工经验收合格后由财政集中支付合同款的30%，余款质保期结束后一次性付清。

7、其它要求

7.1投标人应根据招标文件的技术要求条款，在投标文件中详细说明所提供货物的技术规格和参数。

7.2上述技术规格及要求中所发生的一切费用均包含在投标报价中。

7.3 本技术规格及要求中所发生的费用全部包括在投标报价中，如本部分要求与招标货物的具体要求及采购合同有冲突处，则以招标货物的具体要求及采购合同为准。

第四章 政府采购合同（参考文本）

注释：

《政府采购合同格式》，本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。 但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

合同号： 甲方(采购人)：                            签定地点：

乙方（中标人）：                           签定日期：      年   月   日

根据甲方申请并经核准的政府采购计划（      号），甲方委托(招标代理机构)对       进行招标采购（招标编号：     ）的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、投标文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

1、合同标的和合同价格

| 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量单价 | 数 量 | 单 价 | 总 价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额（大写）（合同总金额包含备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和运输保险等费用）：人民币 （¥： ） |  |  |  |  |  |  |  |

2、交货方式和交货地点

2.1交货方式：

2.2交货地点：

3、供货清单

3.1供货清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。（采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

4、付款方式与条件

4.1货物交货付款

全部货物交货并经验收合格后，甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以     方式向乙方一次性支付    %的货物价款。（若乙方有支付履约保证金的，可在支付货款时予以扣除。）

现场交货条件下，乙方要求付款应提交下列单证和文件。

a.金额为有关合同货物价格      %的正式发票。

b.制造厂家出具的货物质量合格证书。

c. 甲方已收讫货物的验收凭证。

d. 甲方签发的验收合格文件。

4.2分期支付货款的，余下的货款应于       （时间）支付

5、质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

（质量要求和技术标准应按招标文件要求填列。）

6、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

（ 安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按招标文件要求填列。）

7、验收

（货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。）验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，大型设备可能还存在更多的验收步骤和验收方式，采购人可在招标文件中细化规定。

8、质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后     个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后   小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若    小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

9、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10、违约责任

10.1未按期交货的违约责任

10.1.1如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货和的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方别行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交1 天，按迟交货物金额的   ％。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的   ％。

10.1.2如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的（不可抗力除外），每逾期1天，乙方应按迟交货物金额的   ％向甲方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达30天（含30天）以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

10.2若乙方不能交货的（逾期15个工作日视为不能交货，因不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响甲方正常使用的，乙方应向甲方偿付不能交货部分货款的   ％的违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

10.3如果乙方未能按照合同约定的时间提供服务的，每逾期    天的，乙方应向甲方支付     元违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

10.4甲方逾期付款的（有正当拒付理由的除外）应按照逾期金额的每日

％支付逾期付款违约金。

11、违约终止合同

11.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

11.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

12、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

（1）向       （甲方所在地）仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

14、其他约定

14.1本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3本合同一式三份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执一份，送招标项目行政监督部门备案一份，具有同等效力。

甲    方：                            乙    方：

单位地址：                            单位地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电    话：                            电    话：

开户银行：                            开户银行：

账    号：                            账    号：

第五章    投标文件格式

注释：

《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式和签订合同时所需文件的格式。投标人应参照这些格式文件制作投标文件。

政府采购项目

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

目    录

1. 投 标 书

2. 开标一览表

3. 投标分项报价表

4. 货物说明一览表

5. 供货范围清单

6. 技术规格和商务偏离表

7. 投标人的资格证明文件

关于资格的声明函

投标人的资格声明

法人代表授权书

法人营业执照、税务登记证

8. 投标人提交的其它资料

9. 招标服务费承诺书

投 标 书

致：

根据贵方为      项目的投标邀请（招标编号）:         ，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本七份。

(1) 开标一览表（附件1）

(2) 投标分项报价表（附件2）

(3) 货物说明一览表（附件3）

(4) 供货范围清单（附件4）

(5) 技术规格和商务偏离表（附件5）

(6) 投标人资格证明文件（附件6）

(7) 投标人提交的其它资料（附件7）

(8) 招标服务费承诺书（附件8）

(9) 以       方式提供的金额为人民币       元的投标保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币        ，即             （中文表述）。

2.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5.本投标文件自开标日起投标有效期为：在招标文件投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。

6.如果发生招标文件第二章投标人须知第12条所述情况，则同意招标代理机构不予退还投标保证金。

7.投标人同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

8. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日  期：     年    月    日

附件1

开标一览表

投标人名称（全称并加盖公章）：            招标编号∶                  货币单位：

| 合同包 | 品目号 | 名称 | 报价(现场交货价) | 完工期 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 设备项目 |  |  |  |  |
|  | 2 | 工艺管道及设备安装项目 |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表正本与投标书正本和保证金凭证复印件一同装在一单独的信封内密封。

2.详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

3.当一个合同包有多个品目号时，投标人应计算出该合同包的合计价。

投标人代表签字：

附件2

附件2-1

投标分项报价表(一)

投标人名称：                 招标编号：             货币单位：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动葫芦 T=2t,H=12m,P=3.0+0.4KW,CD1/3-12 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 铸铁嵌铜方闸门,MF-600,D*D=600*600 | 座 | 3 |  |  |  |
| 3 | 手动启闭机 QSD-1T,启闭力1T,手摇式 | 台 | 3 |  |  |  |
| 4 | 格栅除污机(固液分离机),渠宽600mm,渠深7m,栅隙20mm,排渣高度1m,安装角度75度,P=0.75KW | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 螺旋输送压榨机,螺旋直径φ200,处理量1~1.5m3/h,P=1.1KW,配不锈钢垃圾小车(1辆/台),排渣高度高于垃圾小车 | 台 | 3 |  |  |  |
| 6 | 潜水排污泵Q=163m3/h,H=9.0m,P≤7.5KW(电缆长度15m,配套自藕连接装置及附件;配水泵监控保护装置) | 台 | 4 |  |  |  |
| 7 | 活性氧废气净化设备5000m3/h(含控制柜、不锈钢集气罩、输送管道、风管部件等及设备安装、调试) | 套 | 3 |  |  |  |
| 8 | DI模块（16路）6ES2 221-1BH22-0XA8 | 件 | 6 |  |  |  |
| 9 | DO模块（8路）6ES2 222-1BF22-0XA8 | 件 | 3 |  |  |  |
| 10 | AI模块（4路）6ES2 231-0HC22-0XA8 | 件 | 3 |  |  |  |
| 11 | 电源模块（5A）6EP1 333－2AA01 | 件 | 3 |  |  |  |
| 12 | UPS电源 1KVA＋1小时 | 个 | 3 |  |  |  |
| 13 | 控制柜2200＊800＊600 | 台 | 3 |  |  |  |
| 14 | 程序软件 | 台（套） | 3 |  |  |  |
| 15 | TP177mico 5.7"6AV6 640-0CA11-0AX0 | 台 | 3 |  |  |  |
| 16 | CPU224（24DI/10DO）6ES2 214-1BD23-0XB8 | 台（套） | 3 |  |  |  |
| 17 | PC/PPI接口电缆6ES7 901-3CB30-0XA0 | 套 | 3 |  |  |  |
| 18 | MPI电缆(5M)6ES7 901-0BF00-0AA0 | 套 | 3 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：若未详细分项报价将被视为没有实质性响应招标文件。

投标人代表签字：

附件2-2

投标分项报价表(二)

投标人名称：                 招标编号：             货币单位：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 超声液位差计传感器Echomax XRS-10;超声液位差计变送器MultiRanger 200 | 台 | 3 |  |  |  |
| 20 | 电磁流量计DN300(分体式) | 台 | 1 |  |  |  |
| 21 | 低压柜AA2(XL-21) | 台 | 1 |  |  |  |
| 22 | 低压柜AA3(XL-21) | 台 | 1 |  |  |  |
| 23 | 电动葫芦,T=3t,H=12m,P=4.5+0.4KW,CD1/3-12 | 台 | 2 |  |  |  |
| 24 | 铸铁嵌铜方闸门,MF-1000,D*D=1000*1000 | 座 | 4 |  |  |  |
| 25 | 铸铁嵌铜方闸门,MF-700,D*D=700*700 | 座 | 2 |  |  |  |
| 26 | 手动启闭机 QSD-2T,启闭力2T,手摇式 | 台 | 3 |  |  |  |
| 27 | 格栅除污机(固液分离机),渠宽700mm,渠深7.8m,栅隙20mm,排渣高度1m,安装角度75度,P=0.75KW | 台 | 2 |  |  |  |
| 28 | 潜水排污泵Q=330m3/h,H=9.0m,P≤18.5KW(电缆长度15m,配套自藕连接装置及附件;配水泵监控保护装置) | 台 | 4 |  |  |  |
| 29 | 电磁流量计DN500(分体式) | 台 | 1 |  |  |  |
| 30 | 低压柜AA2(XL-21) | 台 | 1 |  |  |  |
| 31 | 低压柜AA3(XL-21) | 台 | 1 |  |  |  |
| 32 | 手动启闭机 QSD-2T,启闭力2T,手摇式 | 台 | 3 |  |  |  |
| 33 | 格栅除污机(固液分离机),渠宽1000mm,渠深8.77m,栅隙20mm,排渣高度1m,安装角度75度,P=0.75KW | 台 | 2 |  |  |  |
| 34 | 潜水排污泵Q=425m3/h,H=14m,P≤30KW(电缆长度15m,配套自藕连接装置及附件;配水泵监控保护装置) | 台 | 4 |  |  |  |
| 35 | 电磁流量计DN600(分体式) | 台 | 1 |  |  |  |
| 36 | 低压柜AA2(XL-21) | 台 | 1 |  |  |  |
| 37 | 低压柜AA3(XL-21) | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：若未详细分项报价将被视为没有实质性响应招标文件。

投标人代表签字：

附件2-3

投标分项报价表(三)

投标人名称：                 招标编号：             货币单位：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#污水泵站总体水卫 |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑料管（UPVC、PVC、PP－C、PP－R、PE管等） (1)PE给水管 DN20 (2)管道消毒、冲洗 | m | 18 |  |  |
| 2 | 塑料管道铺设：(1)UPVC污水管安装(粘接) d150 | m | 15 |  |  |
| 3 | 塑料管道铺设：(1)UPVC雨水管安装(粘接) d200 | m | 15 |  |  |
| 4 | 塑料管道铺设：(1)UPVC雨水管安装(粘接) d300 | m | 61.3 |  |  |
| 5 | 塑料管道铺设：(1)钢带增强PE螺旋波纹管 d600 | m | 162 |  |  |
| 6 | 钢管铺设 (1)碳钢管安装(电弧焊) DN500 (2)手工除锈 管道 轻锈 (3)管道刷热沥青 二遍 | m | 8.6 |  |  |
| 7 | 钢管 (1)焊接钢管(螺纹连接) DN25 (2)管道消毒、冲洗 (3)管道刷热沥青 二遍 | m | 2 |  |  |
| 8 | 镀锌钢管 (1)镀锌钢管(螺纹连接) DN70 (2)管道消毒、冲洗 (3)管道刷热沥青 二遍 | m | 16 |  |  |
| 9 | 镀锌钢管 (1)镀锌钢管(螺纹连接) DN100 (2)管道消毒、冲洗 (3)管道刷热沥青 第二遍 | m | 15 |  |  |
| 10 | 出水口：(1)单箅雨水口 | 处 | 6 |  |  |
| 11 | 砖窨井、检查井：(1)砖砌圆形污水检查井 Φ1000 | 座 | 4 |  |  |
| 12 | 砖窨井、检查井 (1)砖砌圆形雨水检查井 Φ700 | 座 | 4 |  |  |
| 13 | 砖窨井、检查井 (1)砖砌阀门井 1200*800*1000 | 座 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：若未详细分项报价将被视为没有实质性响应招标文件。

投标人代表签字：

附件2-4

投标分项报价表(四)

投标人名称：                 招标编号：             货币单位：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 消火栓：(1)室外地上式消火栓安装 SS100/65-1.0 | 套 | 2 |  |  |
| 15 | 法兰阀门：(1)防污隔断阀(铸钢) DN65 1.6MPa | 个 | 1 |  |  |
| 16 | 法兰阀门：(1)闸阀 DN65 1.6MPa | 个 | 1 |  |  |
| 17 | 水龙头：(1)水龙头安装 DN20 | 个 | 2 |  |  |
| 18 | 螺纹阀门：(1)闸阀 DN20 1.0MPa | 个 | 1 |  |  |
| 19 | 管沟土方 (1)管道人工挖土方 管道公称直径 (50mm以内) | m | 18 |  |  |
| 20 | 管沟土方 (1)管道人工挖土方 管道公称直径 (200mm以内) | m | 30 |  |  |
| 21 | 管沟土方 (1)管道人工挖土方 管道公称直径 (350mm以内) | m | 61.3 |  |  |
| 22 | 管沟土方 (1)管道人工挖土方 管道公称直径 (600mm以内) | m | 170 |  |  |
| 1#污水泵站工艺 |  |  |  |  |  |
| 23 | 低压碳钢板卷管件 (1)双法兰异径管 DN500*DN300 L=720 (2)手工除锈 管道 轻锈 (3)D23H多功能漆 二遍 | 个 | 2 |  |  |
| 24 | 低压碳钢板卷管件 (1)三法三通 DN250*500 L1=700 h1=400 (2)手工除锈 管道 轻锈 (3)D23H多功能漆 二遍 | 个 | 4 |  |  |
| 25 | 低压碳钢板卷管件 (1)双法90度弯头 DN250 La=310 R=260 (2)手工除锈 管道 轻锈 (3)D23H多功能漆 二遍 | 个 | 4 |  |  |
| 26 | 低压碳钢板卷管件 (1)双法兰偏心异径管 DN150*DN250 L=490 (2)手工除锈 管道 轻锈 (3)D23H多功能漆 二遍 | 个 | 4 |  |  |
| 27 | 低压碳钢板卷管件 (1)盲法兰盘 DN500 L=32 | 个 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：若未详细分项报价将被视为没有实质性响应招标文件。

投标人代表签字：

附件2-5

投标分项报价表(五)

投标人名称：                 招标编号：             货币单位：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 低压碳钢管：(1)镀锌钢管 DN100 (2)刚性防水套管制作 DN100 L=800 (3)刚性防水套管安装 DN100 L=800 (4)D23H多功能漆 二遍 | m | 0.80 |  |  |
| 29 | 低压碳钢板卷管：(1)碳钢板卷管 DN250 (2)手工除锈 管道 轻锈 (3)柔性防水套管制作 DN250 L=800 (4)柔性防水套管安装 DN250 L=800 (5)D23H多功能漆 二遍 | m | 27 |  |  |
| 30 | 低压碳钢板卷管：(1)碳钢板卷管 DN500 (2)手工除锈 管道 轻锈 (3)D23H多功能漆 二遍 | m | 2.044 |  |  |
| 31 | 低压法兰阀门：(1)管力阀 1.0MPa DN250 L=250 | 个 | 4 |  |  |
| 32 | 可曲挠橡胶接头：(1)橡胶挠性接头 DN250 L=200 AY03 | 个 | 8 |  |  |
| 33 | 可曲挠橡胶接头：(1)橡胶挠性接头 DN300 L=200 AY03 | 个 | 1 |  |  |
| 34 | 低压法兰阀门：(1)暗杆契式单闸板闸阀 Z45T-10 DN250 L=380 | 个 | 4 |  |  |
| 35 | 低压碳钢管：(1)冲洗栓管 DN20 | m | 1 |  |  |
| 36 | 低压塑料管：(1)PE给水管 DN25 | m | 10 |  |  |
| 37 | 水龙头：(1)水龙头安装 DN25 | 个 | 1 |  |  |
| 38 | 低压碳钢平焊法兰 (1)低压碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 (250mm以内) | 副 | 48 |  |  |
| 39 | 低压碳钢平焊法兰 (1)低压碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 (300mm以内) | 副 | 9 |  |  |
| 40 | 低压碳钢平焊法兰 (1)低压碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 (500mm以内) | 副 | 19 |  |  |
| 41 | 管架制作、安装 (1)管道支架制作安装 (2)手工除锈 (3)刷红丹防锈漆 二遍 (4)刷银粉漆 二遍 | kg | 350 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：若未详细分项报价将被视为没有实质性响应招标文件。

投标人代表签字：

附件2-6

投标分项报价表(六)

投标人名称：                 招标编号：             货币单位：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 潜水泵：(1)潜水排污泵Q=163m3/h,H=9.0m,P≤7.5KW(电缆长度15m,配套自藕连接装置及附件;配水泵监控保护装置) | 台 | 4 |  |  |
| 43 | 电动葫芦 (1)电动葫芦,T=2t,H=12m,P=3.0+0.4KW,CD1/3-12 | 台 | 1 |  |  |
| 44 | 格栅除污机 (1)格栅除污机(固液分离机),渠宽600mm,渠深7m,栅隙20mm,排渣高度1m,安装角度75度,P=0.75KW | 台 | 2 |  |  |
| 45 | (1)螺旋输送压榨机,螺旋直径φ200,处理量1~1.5m3/h,P=1.1KW,配不锈钢垃圾小车(1辆/台),排渣高度高于垃圾小车 | 台 | 1 |  |  |
| 46 | 闸门：(1)铸铁嵌铜方闸门,MF-600,D*D=600*600 | 座 | 3 |  |  |
| 47 | 启闭机械：(1)手动启闭机 QSD-1T,启闭力1T,手摇式 | 台 | 3 |  |  |
| 1#泵站除臭工艺 |  |  |  |  |  |
| 48 | (1)活性氧废气净化设备5000m3/h(含控制柜、不锈钢集气罩、输送管道、风管部件等及设备安装、调试) | 套 | 1 |  |  |
| 1#泵站自控 |  |  |  |  |  |
| 49 | 输入输出组件：(1)DI模块（16路）6ES2 221-1BH22-0XA8 | 件 | 2 |  |  |
| 50 | 输入输出组件：(1)DO模块（8路）6ES2 222-1BF22-0XA8 | 件 | 1 |  |  |
| 51 | 输入输出组件：(1)AI模块（4路）6ES2 231-0HC22-0XA8 | 件 | 1 |  |  |
| 52 | 输入输出组件：(1)电源模块（5A）6EP1 333－2AA01 | 件 | 1 |  |  |
| 53 | 电源：(1)UPS电源 1KVA＋1小时 | 台 | 1 |  |  |
| 54 | 控制箱：(1)控制柜2200＊800＊600 | 台 | 1 |  |  |
| 55 | 中心设备：(1)程序软件 | 套 | 1 |  |  |
| 56 | (1)TP177mico 5.7"6AV6 640-0CA11-0AX0 | 台 | 1 |  |  |
| 57 | (1)CPU224（24DI/10DO）6ES2 214-1BD23-0XB8 (2)PC/PPI接口电缆6ES7 901-3CB30-0XA0 (3)MPI电缆(5M)6ES7 901-0BF00-0AA0 | 台 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：若未详细分项报价将被视为没有实质性响应招标文件。

投标人代表签字：

附件2-7

投标分项报价表(七)

投标人名称：                 招标编号：             货币单位：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | 仪表 (1)超声液位差计传感器Echomax XRS-5;超声液位差计变送器MultiRanger 200 | 台 | 1 |  |  |
| 59 | 流量仪表 (1)电磁流量计DN300(分体式) | 台 | 1 |  |  |
| 60 | 控制电缆 (1)控制电缆KVV-24*1.0 (2)控制电缆头制作、安装 | m | 136 |  |  |
| 61 | 控制电缆 (1)控制电缆KVV-37*1.0 (2)控制电缆头制作、安装 | m | 210 |  |  |
| 62 | 电气配线 (1)RVVP-4*1.0 | m | 180 |  |  |
| 1#泵站低压柜 |  |  |  |  |  |
| 63 | 低压开关柜 (1)低压柜AA2(XL-21) (2)基础槽钢制作、安装 | 台 | 1 |  |  |
| 64 | 低压开关柜 (1)低压柜AA3(XL-21) (2)基础槽钢制作、安装 | 台 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：若未详细分项报价将被视为没有实质性响应招标文件。

投标人代表签字：

附件2-8

投标分项报价表(八)

投标人名称：                 招标编号：             货币单位：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2#污水泵站总体水卫 |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑料管（UPVC、PVC、PP－C、PP－R、PE管等） (1)PE给水管 DN20 (2)管道消毒、冲洗 | m | 6 |  |  |
| 2 | 塑料管道铺设 (1)UPVC污水管安装(粘接) d150 | m | 15.1 |  |  |
| 3 | 塑料管道铺设 (1)UPVC雨水管安装(粘接) d200 | m | 11.7 |  |  |
| 4 | 塑料管道铺设 (1)UPVC雨水管安装(粘接) d300 | m | 50.5 |  |  |
| 5 | 塑料管道铺设 (1)钢带增强PE螺旋波纹管 d1000 | m | 20 |  |  |
| 6 | 钢管铺设 (1)碳素钢板卷管安装(电弧焊) DN700 (2)手工除锈 管道 轻锈 (3)管道刷热沥青 第二遍 | m | 7.8 |  |  |
| 7 | 镀锌钢管 (1)镀锌钢管(螺纹连接) DN70 (2)管道消毒、冲洗 (3)管道刷热沥青 二遍 | m | 21 |  |  |
| 8 | 镀锌钢管 (1)镀锌钢管(螺纹连接) DN100 (2)管道消毒、冲洗 (3)管道刷热沥青 二遍 | m | 22 |  |  |
| 9 | 出水口：(1)单箅雨水口 | 处 | 5 |  |  |
| 10 | 砖窨井、检查井：(1)砖砌圆形污水检查井 A2 | 座 | 1 |  |  |
| 11 | 砖窨井、检查井：(1)砖砌圆形雨水检查井 Φ700 | 座 | 5 |  |  |
| 12 | 砖窨井、检查井：(1)砖砌圆形雨水检查井 Φ1500 | 座 | 1 |  |  |
| 13 | 砖窨井、检查井：(1)砖砌阀门井 1200*800*1000 | 座 | 1 |  |  |
| 14 | 消火栓：(1)室外地上式消火栓安装 SS100/65-1.0 | 套 | 2 |  |  |
| 15 | 法兰阀门：(1)防污隔断阀(铸钢) DN65 1.6MPa | 个 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：若未详细分项报价将被视为没有实质性响应招标文件。

投标人代表签字：

附件2-9

投标分项报价表(九)

投标人名称：                 招标编号：             货币单位：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 法兰阀门：(1)闸阀 DN65 1.6MPa | 个 | 1 |  |  |
| 17 | 水龙头：(1)水龙头安装 DN20 | 个 | 1 |  |  |
| 18 | 螺纹阀门：(1)闸阀 DN20 1.0MPa | 个 | 1 |  |  |
| 19 | 管沟土方：(1)管道人工挖土方 管道公称直径 (50mm以内) | m | 27 |  |  |
| 20 | 管沟土方：(1)管道人工挖土方 管道公称直径 (200mm以内) | m | 49 |  |  |
| 21 | 管沟土方：(1)管道人工挖土方 管道公称直径 (350mm以内) | m | 50.5 |  |  |
| 22 | 管沟土方：(1)管道人工挖土方 管道公称直径 (1000mm以内) | m | 28 |  |  |
| 2#污水泵站工艺 |  |  |  |  |  |
| 23 | 低压碳钢板卷管件 (1)三法三通 DN300*700 L1=900 h1=525 (2)手工除锈 管道 轻锈 (3)D23H多功能漆 二遍 | 个 | 4 |  |  |
| 24 | 低压碳钢板卷管件 (1)双法90度弯头 DN300 La=310 R=260 (2)手工除锈 管道 轻锈 (3)D23H多功能漆 二遍 | 个 | 4 |  |  |
| 25 | 低压碳钢板卷管件 (1)双法兰异径管 DN700*DN500 L=710 (2)手工除锈 管道 轻锈 (3)D23H多功能漆 二遍 | 个 | 2 |  |  |
| 26 | 低压碳钢板卷管件 (1)双法兰偏心异径管 DN200*DN300 L=500 (2)手工除锈 管道 轻锈 (3)D23H多功能漆 二遍 | 个 | 4 |  |  |
| 27 | 低压碳钢板卷管件 (1)盲法兰盘 DN700 L=36 | 个 | 1 |  |  |
| 28 | 低压碳钢管 (1)镀锌钢管 DN100 (2)刚性防水套管制作 DN100 (3)刚性防水套管安装 DN100 (4)D23H多功能漆 二遍 | m | 0.80 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：若未详细分项报价将被视为没有实质性响应招标文件。

投标人代表签字：

附件2-10

投标分项报价表(十)

投标人名称：                 招标编号：             货币单位：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 低压碳钢板卷管 (1)碳钢板卷管 DN300 (2)手工除锈 管道 轻锈 (3)柔性防水套管制作 DN300 (4)柔性防水套管安装 DN250 (5)D23H多功能漆 二遍 | m | 31.092 |  |  |
| 30 | 低压碳钢板卷管 (1)碳钢板卷管 DN700 (2)手工除锈 管道 轻锈 (3)D23H多功能漆 二遍 | m | 2.384 |  |  |
| 31 | 低压法兰阀门：(1)管力阀 1.0MPa DN300 L=270 | 个 | 4 |  |  |
| 32 | 可曲挠橡胶接头：(1)橡胶挠性接头 DN500 L=200 AY03 | 个 | 1 |  |  |
| 33 | 可曲挠橡胶接头：(1)橡胶挠性接头 DN300 L=200 AY03 | 个 | 8 |  |  |
| 34 | 低压法兰阀门(1)暗杆契式单闸板闸阀 Z45T-10 DN300 L=420 | 个 | 4 |  |  |
| 35 | 低压塑料管：(1)PE给水管 DN65 | m | 10 |  |  |
| 36 | 水龙头：(1)水龙头安装 DN25 | 个 | 1 |  |  |
| 37 | 低压碳钢平焊法兰 (1)低压碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 (200mm以内) | 副 | 2 |  |  |
| 38 | 低压碳钢平焊法兰 (1)低压碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 (300mm以内) | 副 | 36 |  |  |
| 39 | 低压碳钢平焊法兰 (1)低压碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 (500mm以内) | 副 | 3 |  |  |
| 40 | 低压碳钢平焊法兰 (1)低压碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 (700mm以内) | 副 | 10 |  |  |
| 41 | 管架制作、安装 (1)管道支架制作安装 (2)手工除锈 (3)刷红丹防锈漆 二遍 (4)刷银粉漆 二遍 | kg | 350 |  |  |
| 42 | 潜水泵 (1)潜水排污泵Q=330m3/h,H=9.0m,P≤18.5KW(电缆长度15m,配套自藕连接装置及附件;配水泵监控保护装置) | 台 | 4 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：若未详细分项报价将被视为没有实质性响应招标文件。

投标人代表签字：

附件2-11

投标分项报价表(十一)

投标人名称：                 招标编号：             货币单位：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 电动葫芦 (1)电动葫芦,T=3t,H=12m,P=4.5+0.4KW,CD1/3-12 | 台 | 1 |  |  |
| 44 | 格栅除污机 (1)格栅除污机(固液分离机),渠宽700mm,渠深7.8m,栅隙20mm,排渣高度1m,安装角度75度,P=0.75KW | 台 | 2 |  |  |
| 45 | (1)螺旋输送压榨机,螺旋直径φ200,处理量1~1.5m3/h,P=1.1KW,配不锈钢垃圾小车(1辆/台),排渣高度高于垃圾小车 | 台 | 1 |  |  |
| 46 | 闸门 (1)铸铁嵌铜方闸门,MF-1000,D*D=1000*1000 | 座 | 1 |  |  |
| 47 | 闸门 (1)铸铁嵌铜方闸门,MF-700,D*D=700*700 | 座 | 2 |  |  |
| 48 | 启闭机械 (1)手动启闭机 QSD-2T,启闭力2T,手摇式 | 台 | 3 |  |  |
| 2#泵站除臭工艺 |  |  |  |  |  |
| 49 | (1)活性氧废气净化设备5000m3/h(含控制柜、不锈钢集气罩、输送管道、风管部件等及设备安装、调试) | 套 | 1 |  |  |
| 2#泵站自控 |  |  |  |  |  |
| 50 | 输入输出组件：(1)DI模块（16路）6ES2 221-1BH22-0XA8 | 件 | 2 |  |  |
| 51 | 输入输出组件：(1)DO模块（8路）6ES2 222-1BF22-0XA8 | 件 | 1 |  |  |
| 52 | 输入输出组件：(1)AI模块（4路）6ES2 231-0HC22-0XA8 | 件 | 1 |  |  |
| 53 | 输入输出组件：(1)电源模块（5A）6EP1 333－2AA01 | 件 | 1 |  |  |
| 54 | 电源：(1)UPS电源 1KVA＋1小时 | 台 | 1 |  |  |
| 55 | 控制箱：(1)控制柜2200＊800＊600 | 台 | 1 |  |  |
| 56 | 中心设备：(1)程序软件 | 套 | 1 |  |  |
| 57 | (1)TP177mico 5.7"6AV6 640-0CA11-0AX0 | 台 | 1 |  |  |
| 58 | (1)CPU224（24DI/10DO）6ES2 214-1BD23-0XB8 (2)PC/PPI接口电缆6ES7 901-3CB30-0XA0 (3)MPI电缆(5M)6ES7 901-0BF00-0AA0 | 台 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：若未详细分项报价将被视为没有实质性响应招标文件。

投标人代表签字：

附件2-12

投标分项报价表(十二)

投标人名称：                 招标编号：             货币单位：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | 仪表 (1)超声液位差计传感器Echomax XRS-5;超声液位差计变送器MultiRanger 200 | 台 | 1 |  |  |
| 60 | 流量仪表 (1)电磁流量计DN500(分体式) | 台 | 1 |  |  |
| 61 | 控制电缆 (1)控制电缆KVV-24*1.0 (2)控制电缆头制作、安装 | m | 136 |  |  |
| 62 | 控制电缆 (1)控制电缆KVV-37*1.0 (2)控制电缆头制作、安装 | m | 210 |  |  |
| 63 | 电气配线 (1)RVVP-4*1.0 | m | 180 |  |  |
| 2#泵站低压柜 |  |  |  |  |  |
| 64 | 低压开关柜 (1)低压柜AA2(XL-21) (2)基础槽钢制作、安装 | 台 | 1 |  |  |
| 65 | 低压开关柜 (1)低压柜AA3(XL-21) (2)基础槽钢制作、安装 | 台 | 1 |  |  |
| 合计划内 |  |  |  |  |  |

注：若未详细分项报价将被视为没有实质性响应招标文件。

投标人代表签字：

附件2-13

投标分项报价表(十三)

投标人名称：                 招标编号：             货币单位：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3#污水泵站总体水卫 |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑料管（UPVC、PVC、PP－C、PP－R、PE管等） (1)PE给水管 DN20 (2)管道消毒、冲洗 | m | 6 |  |  |
| 2 | 塑料管道铺设 (1)UPVC污水管安装(粘接) d150 | m | 8 |  |  |
| 3 | 塑料管道铺设 (1)UPVC污水管安装(粘接) d500 | m | 27 |  |  |
| 4 | 塑料管道铺设 (1)UPVC雨水管安装(粘接) d200 | m | 12 |  |  |
| 5 | 塑料管道铺设 (1)UPVC雨水管安装(粘接) d300 | m | 37 |  |  |
| 6 | 塑料管道铺设 (1)钢带增强PE螺旋波纹管 d1000 | m | 153.6 |  |  |
| 7 | 镀锌钢管 (1)镀锌钢管(螺纹连接) DN70 (2)管道消毒、冲洗 (3)管道刷热沥青 二遍 | m | 15 |  |  |
| 8 | 镀锌钢管 (1)镀锌钢管(螺纹连接) DN100 (2)管道消毒、冲洗 (3)管道刷热沥青 二遍 | m | 15 |  |  |
| 9 | 低压碳钢板卷管 (1)碳钢板卷管 DN800 (2)手工除锈 管道 轻锈 (3)D23H多功能漆 二遍 | m | 13 |  |  |
| 10 | 出水口：(1)单箅雨水口 | 处 | 5 |  |  |
| 11 | 砖窨井、检查井：(1)砖砌圆形污水检查井 A3 | 座 | 2 |  |  |
| 12 | 砖窨井、检查井：(1)砖砌圆形雨水检查井 Φ700 | 座 | 3 |  |  |
| 13 | 砖窨井、检查井：(1)砖砌阀门井 1200*800*1000 | 座 | 1 |  |  |
| 14 | 消火栓：(1)室外地上式消火栓安装 SS100/65-1.0 | 套 | 2 |  |  |
| 15 | 法兰阀门：(1)防污隔断阀(铸钢) DN65 1.6MPa | 个 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：若未详细分项报价将被视为没有实质性响应招标文件。

投标人代表签字：

附件2-14

投标分项报价表(十四)

投标人名称：                 招标编号：             货币单位：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 法兰阀门：(1)闸阀 DN65 1.6MPa | 个 | 1 |  |  |
| 17 | 水龙头：(1)水龙头安装 DN20 | 个 | 1 |  |  |
| 18 | 螺纹阀门：(1)闸阀 DN20 1.0MPa | 个 | 1 |  |  |
| 19 | 砖窨井、检查井：(1)砖砌圆形污水检查井 A1 | 座 | 1 |  |  |
| 20 | 砖窨井、检查井：(1)砖砌圆形污水检查井 Φ1500 | 座 | 6 |  |  |
| 21 | 砖窨井、检查井：(1)砖砌圆形污水检查井 Φ700 | 座 | 1 |  |  |
| 22 | 管沟土方 (1)管道人工挖土方 管道公称直径 (50mm以内) | m | 6 |  |  |
| 23 | 管沟土方 (1)管道人工挖土方 管道公称直径 (50mm以内) | m | 30 |  |  |
| 24 | 管沟土方 (1)管道人工挖土方 管道公称直径 (200mm以内) | m | 20 |  |  |
| 25 | 管沟土方 (1)管道人工挖土方 管道公称直径 (350mm以内) | m | 37 |  |  |
| 26 | 管沟土方 (1)管道人工挖土方 管道公称直径 (350mm以内) | m | 166.6 |  |  |
| 3#污水泵站工艺 |  |  |  |  |  |
| 27 | 低压碳钢板卷管件 (1)双法90度弯头 DN400 La=400 R=350 (2)手工除锈 管道 轻锈 (3)D23H多功能漆 二遍 | 个 | 4 |  |  |
| 28 | 低压碳钢板卷管件 (1)三法三通 DN400*DN800 L1=900，h1=575 (2)手工除锈 管道 轻锈 (3)D23H多功能漆 二遍 | 个 | 4 |  |  |
| 29 | 低压碳钢板卷管件 (1)双法异径 DN800*DN600 L=710 (2)手工除锈 管道 轻锈 (3)D23H多功能漆 二遍 | 个 | 2 |  |  |
| 30 | 低压碳钢板卷管件 (1)双法兰偏心异径管 DN250*DN400 L=650 (2)手工除锈 管道 轻锈 (3)D23H多功能漆 二遍 | 个 | 4 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：若未详细分项报价将被视为没有实质性响应招标文件。

投标人代表签字：

附件2-15

投标分项报价表(十五)

投标人名称：                 招标编号：             货币单位：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 低压碳钢板卷管件：(1)盲法兰盘 DN800 L=38 | 个 | 1 |  |  |
| 32 | 低压碳钢管 (1)镀锌钢管 DN100 (2)刚性防水套管制作 DN100 (3)刚性防水套管安装 DN100 (4)D23H多功能漆 二遍 | m | 1.1 |  |  |
| 33 | 低压碳钢板卷管 (1)碳钢板卷管 DN400 (2)手工除锈 管道 轻锈 (3)柔性防水套管制作 DN400 (4)柔性防水套管安装 DN400 (5)D23H多功能漆 二遍 | m | 26.672 |  |  |
| 34 | 低压碳钢板卷管 (1)碳钢板卷管 DN800 (2)手工除锈 管道 轻锈 (3)D23H多功能漆 二遍 | m | 2.8 |  |  |
| 35 | 低压法兰阀门：(1)管力阀 1.0MPa DN400 L=416 | 个 | 4 |  |  |
| 36 | 可曲挠橡胶接头：(1)橡胶挠性接头 DN400 L=250 AY03 | 个 | 8 |  |  |
| 37 | 可曲挠橡胶接头：(1)橡胶挠性接头 DN600 L=300 AY03 | 个 | 1 |  |  |
| 38 | 低压法兰阀门 (1)暗杆契式单闸板闸阀 Z45T-10 DN400 L=420 | 个 | 4 |  |  |
| 39 | 低压塑料管：(1)PE给水管 DN65 | m | 10 |  |  |
| 40 | 水龙头：(1)水龙头安装 DN25 | 个 | 1 |  |  |
| 41 | 低压碳钢平焊法兰 (1)低压碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 (250mm以内) | 副 | 2 |  |  |
| 42 | 低压碳钢平焊法兰 (1)低压碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 (400mm以内) | 副 | 32 |  |  |
| 43 | 低压碳钢平焊法兰 (1)低压碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 (600mm以内) | 副 | 2 |  |  |
| 44 | 低压碳钢平焊法兰 (1)低压碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 (800mm以内) | 副 | 9 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：若未详细分项报价将被视为没有实质性响应招标文件。

投标人代表签字：

附件2-16

投标分项报价表(十六)

投标人名称：                 招标编号：             货币单位：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 管架制作、安装 (1)管道支架制作安装 (2)手工除锈 (3)刷红丹防锈漆 二遍 (4)刷银粉漆 二遍 | kg | 300 |  |  |
| 46 | 潜水泵 (1)潜水排污泵Q=425m3/h,H=14m,P≤30KW(电缆长度15m,配套自藕连接装置及附件;配水泵监控保护装置) | 台 | 4 |  |  |
| 47 | 电动葫芦 (1)电动葫芦,T=3t,H=12m,P=4.5+0.4KW,CD1/3-12 | 台 | 1 |  |  |
| 48 | 格栅除污机 (1)格栅除污机(固液分离机),渠宽1000mm,渠深8.77m,栅隙20mm,排渣高度1m,安装角度75度,P=0.75KW | 台 | 2 |  |  |
| 49 | (1)螺旋输送压榨机,螺旋直径φ200,处理量1~1.5m3/h,P=1.1KW,配不锈钢垃圾小车(1辆/台),排渣高度高于垃圾小车 | 台 | 1 |  |  |
| 50 | 闸门：(1)铸铁嵌铜方闸门,MF-1000,D*D=1000*1000 | 座 | 3 |  |  |
| 51 | 启闭机械：(1)手动启闭机 QSD-2T,启闭力2T,手摇式 | 台 | 3 |  |  |
| 3#泵站除臭工艺 |  |  |  |  |  |
| 52 | (1)活性氧废气净化设备5000m3/h(含控制柜、不锈钢集气罩、输送管道、风管部件等及设备安装、调试) | 套 | 1 |  |  |
| 3#泵站自控 |  |  |  |  |  |
| 53 | 输入输出组件：(1)DI模块（16路）6ES2 221-1BH22-0XA8 | 件 | 2 |  |  |
| 54 | 输入输出组件：(1)DO模块（8路）6ES2 222-1BF22-0XA8 | 件 | 1 |  |  |
| 55 | 输入输出组件：(1)AI模块（4路）6ES2 231-0HC22-0XA8 | 件 | 1 |  |  |
| 56 | 输入输出组件：(1)电源模块（5A）6EP1 333－2AA01 | 件 | 1 |  |  |
| 57 | 电源：(1)UPS电源 1KVA＋1小时 | 台 | 1 |  |  |
| 58 | 控制箱：(1)控制柜2200＊800＊600 | 台 | 1 |  |  |
| 59 | 中心设备：(1)程序软件 | 套 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：若未详细分项报价将被视为没有实质性响应招标文件。

投标人代表签字：

附件2-17

投标分项报价表(十七)

投标人名称：                 招标编号：             货币单位：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | (1)TP177mico 5.7"6AV6 640-0CA11-0AX0 | 台 | 1 |  |  |
| 61 | (1)CPU224（24DI/10DO）6ES2 214-1BD23-0XB8 (2)PC/PPI接口电缆6ES7 901-3CB30-0XA0 (3)MPI电缆(5M)6ES7 901-0BF00-0AA0 | 台 | 1 |  |  |
| 62 | 仪表 (1)超声液位差计传感器Echomax XRS-10;超声液位差计变送器MultiRanger 200 | 台 | 1 |  |  |
| 63 | 流量仪表 (1)电磁流量计DN600(分体式) | 台 | 1 |  |  |
| 64 | 控制电缆 (1)控制电缆KVV-24*1.0 (2)控制电缆头制作、安装 | m | 136 |  |  |
| 65 | 控制电缆 (1)控制电缆KVV-37*1.0 (2)控制电缆头制作、安装 | m | 210 |  |  |
| 66 | 电气配线 (1)RVVP-4*1.0 | m | 180 |  |  |
| 3#泵站低压柜 |  |  |  |  |  |
| 67 | 低压开关柜 (1)低压柜AA2(XL-21) (2)基础槽钢制作、安装 | 台 | 1 |  |  |
| 68 | 低压开关柜 (1)低压柜AA3(XL-21) (2)基础槽钢制作、安装 | 台 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：若未详细分项报价将被视为没有实质性响应招标文件。

投标人代表签字：

附件3

货物说明一览表

（按投标货物合同包下品目号类别分别填写）

投标人名称:                            招标编号∶

| 合同包号 |  | 货物名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细性能说明 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：

附件4

供货范围清单

说明：

本清单应列明组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地及单价；

本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）；

本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）。

投标人代表签字：

附件5

技术规格和商务偏离表

投标人名称：                                 招标编号∶

| 合同包/品目号 | 货物名称 | 规格条目号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人提交的投标文件中与招标文件的技术、商务部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人代表签字：

附件6

投标人的资格证明文件

附件6-1

关于资格的声明函

：

关于贵方       年    月    日第      （招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件“招标货物及要求”中规定的          （合同包/品目号）         （货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份，副本七份，随投标文件一同递交。

投标人（全称并加盖公章）：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

投标人代表签字：

附件6-2

投标人的资格声明

1．投标人概况：

Ａ．投标人名称：

Ｂ．注册地址：

传真：           电话：           邮编：

Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法人代表：                         （姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本：               法人资本：

个人资本：               外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到      年       月         日为止）。

(1)固定资产合计:

(2)流动资产合计:

(3)长期负债合计:

(4)流动负债合计:

Ｆ．最近损失表（到         年        月         日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：

(2)本年（期）净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3．最近三年投标货物在国内主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址 | 销售货物名称、规格 | 数量 | 交货日期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. 法人营业执照、税务登记证见附件6－4。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：         年         月        日

电      传：

传      真：

电      话：

附件6-3

法定代表人授权书

招标公司：

（投标人全称）法定代表人         授权  （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（招标编号       ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

附：被授权人身份证件

授权方

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日     期：

接受授权方

投标人代表签字：

日     期：

附件6-4

法人营业执照、税务登记证

：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业经年检，真实有效。

（注：法人营业执照提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件真实有效。

（注：税务登记证提供复印件，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

附件7

投标人提交的其它资料

投标人认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交。

投标人代表签字：

附件8

招标服务费承诺书

致：

我们在贵公司组织的                           项目招标中投标（招标编号：          ），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

邮 编：            电 话：

传 真：            日 期：